| ICS | 93.080.40 |
| --- | --- |
| CCS | P28 |

4419

东莞市地方标准

DB 4419/T XXXX—202X

城市道路照明设施运行维护规范

Specification for operation and maintenance services of urban road lighting facilities

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

东莞市市场监督管理局  发布

目次

前言	IV

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  城市道路照明设施设计要求	4

5  城市道路照明设施验收及移交要求	4

5.1  新建城市道路照明工程的验收	4

5.2  运行中的城市道路照明设施的验收	6

5.3  城市道路照明设施的移交清单	6

6  道路照明设施维护工作指引	7

6.1  道路照明设施维护一般规定	7

6.2  道路照明设施维护分类	8

6.3  道路照明设施维护分级和风险等级	9

6.4  各道路照明设施维护的具体要求	11

7  运维服务单位的服务质量评价	19

7.1  主管（产权）单位对运维单位服务质量评价内容	19

7.2  第三方对运维单位服务质量评价内容	19

7.3  评价结论	19

附录A（规范性）  道路照明质量要求	20

附录B（规范性）  城市道路照明设施（物料）报废参考建议	22

附录C（规范性）  维护工作内容索引表	24

附录D（规范性）  受电设施巡检项目及要求	26

附录E（资料性）  记录表格	32

附录F（资料性）  路灯设施维护考核检查评分表格	39

附录G（资料性）  城市道路照明设施运行维护服务用表	43

附录H（资料性）  城市道路照明设施运行维护质量评价方法	45

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由东莞市城市管理和综合执法局、东莞市广告灯饰管理中心、东莞市城市照明协会提出。

本文件由东莞市城市管理和综合执法局归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引言

目前国家尚未有统一的城市道路照明设施运维服务标准。为有效保证道路照明设施的完好和正常安全运行，达到预期的照明和节能减排效果，更好地服务城市环境，需合理地确定城市照明设施的验收、移交、运维服务内容、服务质量和服务质量评价方法，从而减少安全隐患，提升服务质量，打造高质量城市道路光环境。

合理地制定城市照明设施运行维护服务标准，可以保证照明设施正常安全运行和展示完美的夜间效果，使其更好地服务城市环境和居民，确保道路照明设施的社会化服务水平，规范化的高水平运维服务，可延长城市道路照明设施的使用寿命，降低能耗和运行成本，取得较好的经济效益。

本标准可以作为城市道路照明管理单位对照明设施运行维护单位核定年度运行维护服务质量评价的依据，也可作为城市道路照明设施运行维护招投标的参考依据。

城市道路照明设施运行维护规范

范围

本标准规定了道路照明设施维护工作中的灯具维护、灯杆与金具维护、高杆灯维护、电线电缆维护、配电设施维护、远程监测及控制终端维护、维护安全、技术资料管理等内容。

本标准适用于东莞市辖区内额定电压在380V及以下的道路照明设施的维护及考评工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1094.1-2013 电力变压器 第1部分：总则

GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 9816.1-2023 热熔断体 第1部分：要求和应用导则

GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35 kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

GB/T 14048.2-2020 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

GB/T 15166.2-2023 高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器

GB/T 33721-2017 LED灯具可靠性试验方法

GB/T 39031-2020 城市公共设施服务 智能路灯基础信息

GB/T 50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范(附条文说明)

GB 50169 电气装置安装工程　接地装置施工及验收规范

CJJ 45-2015 城市道路照明设计标准

CJJ 89-2012 城市道路照明工程施工及验收规程

CJ/T 457 高杆照明设施技术条件

DL/T 375-2010 户外配电箱通用技术条件

QB/T 5093 灯杆

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

照明设施 lighting facilities

指用于道路照明的变压器、配电箱、控制箱、灯具、灯杆、灯臂、供电线路、工作井、接地装置、监控终端等。

气体放电灯 gas discharge lamp

指由气体、金属蒸汽放电或几种气体与金属蒸汽混合放电而产生光的灯。

LED灯具 LED lamp

由一个或多个LED光源、驱动电源、光学组件及散热结构等组成的照明装置。

亮灯率 lighting rate

指在给定的范围内，正常发光的照明灯具数量与总照明灯具数量的百分比。

亮灯率=(查灯的总盏数-熄灯的总盏数)/查灯的总盏数×100%。

设施完好率 intactness rate of facilities

指在给定的范围内，某类未出现缺陷的设施数量与本类设施总数量的百分比。

主要分为四类: M1——灯具设施完好率

M2——灯杆设施完好率

M3——配电设施完好率(按检查的每座配电房、箱、屏中熔断器以上的元件台(个)数为基数)

M4——土建设施完好率

设施完好率=(查灯的总柱数-有缺陷的灯柱数)/查灯的总盏数×100%。

设施综合完好率 comprehensive rate of intact facilities

指道路照明设施中灯具、灯杆、配电、土建设施完好率按一定权重的集中体现，用字母M表示。计算公式为:M=0.5M1+0.1M2+0.2M3+0.2M4

熄灯维护周期 lights maintenance cycle

指在同一路段，对路灯维护的时间间隔天数。

快速路 express way

指在城市内修建的，中央分隔、全部控制出入、控制出入口间距及形式，具有单向双车道或以上的多车道，并设有配套的交通安全与管理设施的城市道路。

主干路 main road

指连接城市各主要分区的道路，以交通功能为主。

次干路 minor road

指与主干路结合而组成道路网的道路。起集散交通的作用，以服务功能为主。

易涝点 flood-prone area

同时符合下述条件的积水区域：道路或地面在近3年内至少发生2次（含）以上的水浸事件，对城市道路交通及市民生命财产安全造成不利影响；积水最大深度在20厘米（含）以上；积水时间在30分钟（含）以上；积水面积不小于500平方米。

[来源：东府办函[2023]441号 东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市路面内涝积水防御工作方案》的通知]

积水点waterlogging point

同时符合下述条件的积水区域：道路或地面在近5年内发生1次（含）以上的水浸事件，对城市道路交通及市民生命财产安全造成不利影响或属于易受淹隧道、涵洞；积水最大深度在15厘米（含）以上；积水时间在30分钟（含）以上。

[来源：东府办函[2023]441号 东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市路面内涝积水防御工作方案》的通知]

非积水区Non flooded area

红色暴雨时未出现过明显积水的区域。

支路 local road

指次干路与居住区道路之间的连接道路。

灯具lamp

指能透光、分配和改变光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件，以及与电源连接所必需的线路附件。

灯盘 light panel

指在灯杆顶部用于安装和固定灯具的金属框架。

金具 fitting

指用于架空线路和灯架安装中的所有金属构件(除导线外)。例如:横担、抱箍、拉线。

常规照明 conventional road lighting

灯具安装在高度通常为15m以下的灯杆上，按一定间距有规律地连续设置在道路一侧、两侧或中央分隔带上进行照明的一种方式。采用这种照明方式时，灯具的纵轴垂直于路轴，灯具发出的大部分光射向道路的纵轴方向。

高杆照明 high mast lighting

一组灯具安装在高度大于或等于20m的灯杆上进行大面积照明的一种照明方式。

固定式高杆灯 fixed type high pole lamp

指灯盘不能进行升降的高杆灯。

吊篮 hanging basket

指在固定式高杆灯维护中，用于载人进行升降工作的设施。

灯头引流线 lamp drainage line

指从灯头到供电馈线之间的电源线。

主站 main station

指控制中心的全套计算机控制设备。

控制终端 control cabinet

指安装在使用现场的控制设施。包括计算机控制设备和断路器、接触器等配电设备。

光控器、光控器探头 light controller、optical controller probe

指利用光的强弱来控制电器的设备。用于接受光强弱的器件称为光控器探头。

时钟控制器 controller of the clock

指利用时间来控制电器的设备。

照明控制系统 lighting control system

为达到预设照明效果,由计算机、显示设备、控制软件,通信网络和分布在各景观照明设施处的集中控制器组成,通过专用信道或有加密机制的公网对灯具进行远程控制,具备数据采集分析处理、监测、控制、故障报警、节目编排、系统及任务管理等功能的系统。

[来源：GB/T 43637-2020,3.8]

单灯控制器 single lamp controller

安装在灯具上，实现单盏灯开关、调光和状态监测的终端设备。

风险源 risk source

可能导致设施损坏或安全事故的潜在因素。

城市道路照明设施设计要求

城市道路照明设计应符合CJJ 45要求。

城市道路照明设施验收及移交要求

新建城市道路照明工程的验收

      - 验收要求

一般规定

新建城市道路照明工程的验收，应在工程安装调试完毕、试运行合格后进行。验收应包括设施安装质量、照明质量、文件资料三个方面，并应符合国家现行标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015 和《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012 的有关规定。

设施安装质量验收

设施安装质量应符合CJJ 89-2012的下列要求：

- a）变压器、箱式变电站的安装应符合CJJ 89-2012中第3章的要求；

- b）配电装置与控制的安装应符合CJJ 89-2012中第4章的要求；

- c）架空线路的安装应符合CJJ 89-2012中第5章的要求；

- d）电缆线路的安装应符合CJJ 89-2012中第6章的要求；

- e）安全保护的安装应符合CJJ 89-2012中第7章的要求；

- f）路灯安装应符合CJJ 89-2012中第8章的要求。

照明质量验收

城市道路照明质量应符合CJJ 45-2015中第3章的要求,详见附录A。

机动车道（快速路、主干路、次干路、支路）照明质量应符合CJJ 45-2015中第3.3条款的要求；

交会区（主干路与主干路交会、主干路与次干路交会、主干路与支路交会、次干路与次干路交会、次干路与支路交会、支路与支路交会）照明质量应符合CJJ 45-2015中第3.4条款的要求；

人行及非机动车道（商业步行街；市中心或商业区行人流量高的道路；机动车与行人混合使用、与城市机动车道路连接的居住区出入道路、流量较高的道路、流量中等的道路、流量较低的道路）照明质量应符合CJJ 45-2015中第3.5条款的要求。

文件资料验收

- 应移交的工程资料应完整、准确、清晰，并至少包括：

- a)主要设备（灯具、灯杆、电缆、配电箱、变压器等）的质量证明文件、出厂试验报告及产品合格证；

- b)隐蔽工程（如电缆沟、接地装置等）验收记录及影像资料；

- c)绝缘电阻测试、接地电阻测试、负荷试运行等施工记录和试验报告；

d）配备城市道路数字化管理系统的装置，应提供与外接设备的接口清单，如：路灯基本信息属性数据接口、路灯即时状态信息属性数据接口、路灯故障报警信息数据接口等，接口的数据定义，宜符合GB/T 39031-2020标准。

城市道路数字化管理系统的具体功能应符合业主方要求，包含但不少于以下功能：单灯数据上传间隔≤15分钟，报警信息上传延迟≤5分钟，支持MQTT/CoAP等物联网协议，平台应实现与城管、应急等部门的数据共享等。

- e)竣工图纸及设计变更文件。

      - 验收方式和测试要求

验收方式

- 由业主单位组织并委托，具备CMA、CNAS资质的权威检测机构进行验收。

测试要求

10kV及以下电力设施的试验

新投入运行的受电设施应进行以下试验并合格，包括但不限于：

a）线路及设备接头、线夹的温度或温升；

b）电缆接头的温度或温升；

c）接地电阻测试；

d）线路交叉跨越距离、导线弧锤测量；

各项试验的合格标准应遵循设计文件及相关电气装置安装工程电气设备交接试验标准。

道路照明质量的试验

按CJJ 45-2015中第3.3条款的要求的项目进行测试并合格。道路照明质量的测量区域选择可参考以下原则：

每路段至少测量一个随机区域：可采用随机抽样方法（如依据灯杆编号）确定具体测量点。

覆盖所有灯具型号：若一路段装有两种及以上型号的灯具，则所选区域应涵盖所有型号，每种至少测量一个区域。

包含所有道路功能区域：测量区域必须包括主路、辅道、人行道等所有设计功能区域。

某主干道设有辅道，需至少选取主路2个区域（覆盖2种不同灯具型号）及辅道1个区域进行测量。

其他要求

除符合本规范要求外，城市道路照明工程的验收还应满足工程合同、招标文件及经审查通过的设计文件所规定的各项技术条件和要求。

    - 运行中的城市道路照明设施的验收

      - 验收要求

对运行中的城市道路照明设施进行验收时，应重点核查其当前运行状态、安全性能及主要技术指标，确保其具备继续安全稳定运行的能力。设施的报废鉴定应符合附录B的规定。

经核查，若设施性能下降但未达到报废条件，应依据现行国家标准或原设计要求进行维修或更换。更换设施的规格及性能宜与原设施保持一致；若进行升级改造，应满足本文件第5.1.1条的要求或更高的现行标准规定。

于已达到报废条件的设施，养护单位应向业主单位提交书面报告，申请维修或更换，并按本文件第5.2.1.2条的要求处理后方可纳入验收。

      - 验收方式和测试要求

同5.1.2要求。

    - 城市道路照明设施的移交清单

      - 设施应包含以下内容：

变配电设施包括箱式变配电站、照明配电箱/智能安全配电箱、电器箱等；

线路设施包括电缆沟井、电缆管、电缆槽、接线盒、电器盒、可弯曲金属软护管、直埋电缆，其他电线电缆等；

照明器具包括光源、灯具及其电器附件和灯杆、固定支架等；

防雷与接地设施包括电涌保护器、接地线、接地体（极）和电气装置的外露金属部分接地连接部等；

城市道路数字化管理系统（如配置）。

      - 设施运维移交接管应符合以下规定：

- 工程质量验收合格，设施运行正常，竣工资料齐全；

- 竣工资料包括但不限于规划批准许可文件、产品合格证、工程竣工图、工程测绘图、地理信息测绘数据、隐蔽工程记录，工程质量、竣工验收和各种控制模式下照明效果照（亮）度测量数据（或评价结论）相关资料等；

- 提供历次验收报告、完整的维护保养记录及故障处理档案；

- 应提供必要的安全运行维护条件。

      - 城市道路数字化管理系统移交除应符合5.3.2要求外，还应符合以下要求：

- 提供完整的系统交付清单，包括硬件设备清单、软件清单及授权文件；

- 提供详尽的系统操作手册、维护手册及常见故障排查指南；

- 提供设施连续30天正常运行记录；

- 对负责系统运维的技术人员进行相应的技能培训；

- 提供第三方软件测评报告或安全等级测评报告。

  - 道路照明设施维护工作指引

    - 道路照明设施维护一般规定

      - 基本原则

设施更换维修时，其规格与性能宜与原设施保持一致。当原型号产品停产时，可采用技术性能不低于原设计要求的替代产品。安装方式与位置宜遵循原设计，如需变更，应进行论证并符合现行标准。

鼓励采用技术成熟、节能环保、安全可靠的新技术、新材料、新工艺与新设备。

所有道路照明设施应设置统一、清晰、唯一的永久性标识，并纳入资产管理数据库。

      - 维护站点配置

      - 在各级道路照明维护的区域范围为（10～20）km2时，应设置一个用地面积不宜少于2500m2的维护站点。

      - 电力设施维护

对变压器、配电箱、电缆线路、防雷与接地等电力设施的维护，应遵循以下原则：

安全性：定期检查电气连接可靠性、绝缘性能及接地有效性，严防触电、短路事故。

可靠性：确保开关、保护电器动作准确可靠，维持供电连续稳定。

预防性：执行以绝缘电阻、接地电阻测试为核心的预防性试验，及时发现并消除潜在隐患。

专业化：所有电力设施的运维操作必须符合安全规程，并由专业人员进行。

      - 灯具维护

      - 出现下列情况之一时，应对整条道路或相关区段的灯具进行维护更换：

- 经清洁、更换光源等常规维护后，路面平均照度（或亮度）仍低于CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》规定值；

灯具的光通量衰减至其初始额定值的70%以下；

灯具因电源、透镜等核心元器件失效而无法正常工作，且维修成本过高；

该道路照明设施的灯具完好率连续一个月低于90%，建议更换新的灯具。

      - 安全与运行管理

严禁使用外壳破损、开裂或密封失效的灯具。

设施检修与维护应在断电状态下进行。不得在白天亮灯时段进行带电维修；确需白天通电测试的，应设置警示标志并采取必要的安全防护措施。

因树木枝叶、广告牌等遮挡导致照明质量不合格时，维护单位应及时记录并向道路主管部门或相关产权单位发出书面协调处理建议。

严禁在道路照明设施上擅自接用广告灯箱、监控设备等外接负载。确需接用的，按以下流程进行：

- ——应向市政管理部门提出申请，提交《市政用电外接电申请表》、提供用电申请单位营业执照和详细的用电施工设计方案；

- ——经技术评估与审核后，与用电单位签订《外接电源用电协议》，由具备专业资质（如电工证、电气工程师证等）的人员进行施工；

- ——施工过程应按设计方案进行，不得擅自更改，电气设备和材料需满足国家相关标准要求，并做好安全防护措施；

- ——外接工程完成后，必须由市政管理部门组织验收，验收合格后方可投入使用；

- ——用电单位应每季度对电气设备进行一次全面维护保养，每年对接地装置进行全面检查和维护，每年雷雨季节前，对防雷装置进行全面检查和维护；

- ——对于造成重大安全隐患或影响市政用电正常运行的，用电单位需承担因违规行为导致的一切经济损失和法律责任，包括但不限于设备损坏修复费用、因断电造成的第三方损失赔偿费用等，后续将不再同意接电工作。

具体的要求应按市政管理部门提出的《关于市政用电外接电的工作规范要求》的最新要求。

电力设施的漏电装置报警时，应按以下流程进行检修：

        - ——应先对灯具及灯杆内的电气连接进行排查检修，保留检修记录。

        - ——若灯具及灯杆内的电气连接未发生漏电，应编写电力设施排查计划，并上报到道路主管部门或相关产权单位，经技术评估与批准后，由专业人员按计划实施排查。

高空作业应进行分级管控，并制定分级管控措施，保障作业人员的生命安全。

应急演练要求，每年不少于1次。

    - 道路照明设施维护分类

设施维护应根据设施状态、工程规模与性质分为日常维护、中修与改造三类。

所维护的设施范围包含但不限于附录B所列内容。

      - 日常维护

- 日常维护指对设施进行经常性的巡查、保洁、保养，以及及时修复零星损坏，以维持其完好状态和正常使用功能的维护活动。其范围主要包括：

- 零星更换损坏的光源（含LED模组）、镇流器、LED控制装置、触发器、补偿电容、熔断器、灯头、金具、绝缘子、引流线、灯具等；

巡查和维护线路、配电箱、控制设备、工作井、配电设备等的零星故障和缺陷；

灯杆、灯具的清洁保养；

确保工作井盖完好、井内排水畅通；

其他为保持设施基本功能而进行的例行维护工作。

      - 中修

- 中修指对一条道路或特定区域内的照明设施进行有针对性的、规模化的维修与更新，以系统性恢复和提升设施整体完好率的维护工程。符合下列条件之一时，可纳入中修范围：

- 设施平均使用年限已达到其设计使用寿命的50%以上，且故障率呈明显上升趋势；

经过日常维修后，道路或区域内的路灯设施综合完好率(M)低于95%；

需配合城市电网改造、道路大修等外部工程同步进行；

对金属灯杆进行全面的防腐修复与重新涂装；

对敞开式灯具、架空线路等设施进行规模化整修，其数量达到10套（盏）及以上或估算费用达到1.5万元及以上；

对封闭式灯具、电缆线路、配电设备等设施进行规模化整修，其数量达到10套（盏）及以上或估算费用达到3万元及以上；

其他经评估认定需通过中修解决的系统性缺陷。

      - 改造

改造指对一条道路或区域内的照明设施进行整体性或根本性的更新、升级或重新建设，通常因设施性能严重衰退、技术淘汰或无法满足现行功能需求而发起。符合下列条件之一时，应纳入改造范围：

- 设施已达到或超过其设计使用寿命，经评估无法保证安全稳定运行；

经日常维护与中修后，该道路或区域的设施综合完好率（M）仍无法稳定维持在90%以上；

设施的光源、灯具或控制系统技术落后，能效低下，或照明质量已无法满足现行国家标准（如CJJ 45）的要求；

因城市规划或道路功能调整，需对照明设施进行全面提升；

对设施进行整体性整修，其工程规模（如数量、费用）达到中修上限，且性质属于系统性更新。

改造工程的设计、施工与验收应严格执行现行国家标准CJJ 89的规定。

    - 道路照明设施维护分级和风险等级

      - 道路照明维护等级分为四级：

- 一级:快速路、主干路；

二级:次干路；

三级:支路；

四级:主要供行人通行的道路。

      - 道路照明设施安全风险等级

应每年对道路照明设施进行安全风险评估，依据其所在位置、行人密度、历史故障率及使用年限等因素，动态调整风险等级，并实施差异化管理。风险等级分为高风险、中风险、低风险三级，具体分级条件见表1。

道路照明设施安全风险等级

| 分级类目 | 高风险 | 中风险 | 低风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面积水 | 易涝点：同时符合下述条件的积水区域： （1）道路或地面在近3年内至少发生2次（含）以上的水浸事件，对城市道路交通及市民生命财产安全造成不利影响； | 积水点：同时符合下述条件的积水区域： （1）道路或地面在近5年内发生1次（含）以上的水浸事件，对城市道路交通及市民生命财产安全造成不利影响或属于易受淹隧道、涵洞； | 非积水区：红色暴雨时未出现过明显积水的区域 |
|  | （2）积水最大深度在20cm（含）以上； | （2）积水最大深度在15cm（含）以上； | / |
|  | （3）积水时间在30min（含）以上； | （3）积水时间在30min（含）以上 | / |
|  | （4）积水面积不小于500平方米。 | / | / |
| 供电电缆绝缘老化情况 | 市中心或商业区，批发市场集散地及学校、幼儿园、医院等人流密集区域的周边道路。供电电缆绝缘电阻低于0.5MΩ/km，或供电电缆对地阻抗低于10kΩ的设施周边区域。 | 所有道路供电电缆绝缘电阻低于0.5MΩ/km，或供电电缆对地阻抗低于30kΩ的设施周边区域。 | 所有道路供电电缆绝缘电阻高于0.5MΩ，或供电电缆对地阻抗高于30kΩ的设施周边区域。 |
| 绝缘护套的损坏程度 | 1、护套完全撕裂、开裂或缺失一大块。 2、导体（铜线/铝线）已直接暴露在外。 3、护套严重碳化、熔融，或由过电流、短路故障导致明显鼓包、爆裂。 4、伴随有进水、受潮现象。 | 1、护套有明显的割伤、撕裂或磨损。 2、老化严重，出现较深的、连贯的裂纹，能看到内部的屏蔽层或颜色不同的内层护套。 3、局部有烧灼痕迹或过热变形，但未暴露导体。 4、破损处已有一定深度和面积，但尚未暴露电缆的导体（线芯）。 | 1、表面有轻微的划痕、刮伤或压痕。 2、护套表面有轻微的老化迹象，如颜色轻微变淡、表面有细微的粉化或裂纹，但仅限于最外层。 3、磨损面积小，深度浅，未伤及内层结构 |

      - 维护响应与质量要求

      - 6.3.3.1维护响应周期

- 一级道路维护：故障修复周期不超过 24小时。

二级、三级、四级道路维护：故障修复周期不超过 48小时。

      - 6.3.3.2运行与完好指标

- 亮灯率：应达到98%及以上。

设施综合完好率：应达到95%及以上。

      - 6.3.3.3检查制度

- 检查制度用于统计与评估亮灯率与设施综合完好率两项宏观运行指标，检查制度是对设施状态的监督性抽查，抽查过程中发现的任何设施缺陷或安全隐患，无论其是否在抽样范围内，均应生成维修工单，并纳入维护处理流程。

亮灯率与设施综合完好率的检查每月均不少于1次。

每月抽样检查的灯具数量不应少于总维护灯具总量的10%。

月度指标的计算，应以该月内所有检查结果的累计数据为准。

设施完好的检查内容见表2：

设施完好检查内容

| 类别 | 基数 | 检查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具设施 | 维护灯具总盏数 | 灯杆编号标识不清晰或未编号，灯罩破损、光源不亮、电器损坏（镇流器、电容等）、灯头松落、严重积尘（覆盖底部面积≥1/3）或配件不全等缺陷。 |  |
| 灯杆设施 | 维护灯杆总根数 | 凡存在杆体明显倾斜（≥20cm）、检查门缺失、引流线外露、防腐层严重剥落或锈蚀、结构变形等缺陷。 |  |
| 电力设施 | 维护的电力设施台（个）数 | 变配电设施 | 1.箱体与环境：箱体锈蚀变形、密封不严、基础沉降、内部积水/凝露/严重积尘。 2.电气连接：连接点松动、过热、烧蚀、氧化。 3.开关保护：断路器/开关操作卡涩、异响；熔断器熔断；漏电保护器（RCD）失效；电涌保护器（SPD）状态失效。 4.仪表指示：电压、电流表等显示异常或失效。 |
|  |  | 电缆线路 | 1.路径与防护：保护管破损、电缆外露无保护、路径上有违规挖掘或重压。 2.电缆本体：外护套破损、开裂、变形、过热、腐蚀。 3.中间与终端：接头过热、绝缘胀裂、有放电痕迹。 4.电气性能：绝缘电阻值低于标准要求（如＜0.5MΩ·km）。 |
|  |  | 防雷与接地装置 | 1.接地电阻：接地电阻值大于规范要求（如＞10Ω）。 2.接地连续性：接地线锈蚀、断裂、连接点松动；设备外壳/灯杆未可靠接地。 3.接地体：外露部分腐蚀或受损。 |
|  |  | 安全间距与标识 | 1.安全间距：带电体与地、相间或与其他物体的距离不符合安全规程。 2.安全标识：“高压危险”等警示标识缺失、破损、不清。 |
| 土建设施 | 维护工作井等土建结构总座数 | 凡存在井盖断裂或缺失、井框严重不平（高差≥5mm）、井壁坍塌、电缆沟严重堵塞或积水等缺陷，该处土建设施即判定为不完好。 |  |

      - 设施服务更新指导

在满足正常使用与规范维护的条件下，各类设施的设计参考寿命如附录B所示。

达到设计参考寿命后，该设施应被列为重点评估对象，并根据评估结果决定对其进行预防性更换或针对性维修后继续使用。

    - 各道路照明设施维护的具体要求

      - 维护安全规定

        - 一般规定

          - 从事道路照明设施维护的人员应当依法具备相应的作业资格。

          - 进行维护作业前应根据相关规定办理进入现场维护、停电等相关手续

          - 维护作业应配备的基本人员应包括维修操作员、辅助操作员、安全员，特殊情况下的维护还应包括指定的专业人员。

          - 所有使用于维护的电器、材料、工具均应符合国家现行技术标准，并具有合格证件，设备应有铭牌。

          - 除高空作业、应急等特殊情况外，道路照明设施的维护时间宜为夜间22点至凌晨5点，或向道路主管部门、产权单位要求的其他时间进行检修。

      - 灯具维护

        - 一般规定

          - 主干路的灯具清洁宜半年1次，支、次干路、人行道路宜1年1次,同时进行紧固性处理。清洁光源时，严禁使用汽油、挥发油等有机溶剂，并必须在断电状态下操作。

          - 灯具维护后应与原设计位置保持一致，最大斜角度不能超过10度。

          - 灯具内部导线不应有接头，导线绝缘层应无老化、碳化现象。

          - 灯具的金属外壳、电器安装板等外露可导电部分必须与接地端子可靠连接。

          - 一级道路照明维护应每年进行一次照度测量，其它道路照明维护应每两年进行一次照度测量。应委托获得CJJ 45标准授权的CMA、CNAS资质的权威检测机构进行道路照明质量检测。

        - 光源维护

          - 光源的位置应正常，若光源玻壳与灯头松动下垂，应更换光源。

          - 光源更换时，安装方式及位置应保持原状，并紧固。

灯具中的熔断器、补偿电容、镇流器应与光源相匹配。

          - 光源的清洗不能用汽油、挥发油等擦洗，严禁带电操作。

          - 气体放电光源的结构及其与灯罩的组装，在灯泡正常工作期间和工作之后，应能使整个灯保持完好无损并连接牢固。

          - 大型气体放电光源与金属夹装置之间的连接应紧密而干净。

          - 更换下来的废旧气体放电光源，应专门回收并集中处理。

          - LED光源应定期对LED发光面进行除清洁，出现自熄、闪烁等异常现象时应及时断电检修,更换后的LED光源经初始点亮后，其内壁不应有明显的水或胶等附着物。

        - 配件维护

          - 各类灯具的配件应整洁、功能完好。同一路段灯具外型应与原灯具保持统一。

          - 灯具中的各种电器在更换维修时，应与原规格一致。安装方式与位置应保持原状，并紧固，且灯具内导线不应有接头。

          - 灯具中的补偿电容被损坏或者电容值超出额定允许范围值时，应对补偿电容进行更换。

          - 更换各类电器时，应先检查电器上的所有紧固件，无异常状况后才能安装投入使用。

          - 灯头接线应将相线接在中心触点端子上，中性线接在螺纹口端子上。

          - 气体放电灯每盏都应装设熔断器或断路器，并安装在相线上。更换熔体时，应符合气体放电灯的熔体选择要求。

      - 灯杆、金具维护

        - 混凝土灯杆维护

          - 混凝土灯杆和拉线应定期巡查。检查杆身是否斜倾斜，梢杆倾斜超过200mm时应采取处理措施:检查杆基础是否稳固；杆身纵向应无裂缝。

          - 混凝土灯杆钢筋不应裸露，如有3处以上部位裸露，应更换。

          - 处于边坡或地质沉降区的混凝土灯杆应每年定期检查灯杆基础埋设深度，如埋设深度下降，应立即采取处理措施。

          - 受外力破坏的灯杆、灯臂、恢复时须与原外型一致。

        - 金属灯杆维护

          - 未进行免维护防腐的灯杆、灯臂、灯盘每两年应进行1次防腐处理。

          - 灯杆、灯臂、灯盘需定期清洁。主干路的清洁宜半年1次，支、次干路、人行道路的清洁宜1年1次。

          - 金属灯杆距地面300mm处的壁厚，每年应在同一线路进行抽查总灯杆数量的20%，若壁厚减少到下列情况时需更换：

灯杆高度8m及以下，壁厚为2mm时；

灯杆高度8m以上、12m及以下，壁厚为3mm时；

灯杆高度12m以上，壁厚为原壁厚的3/4时。

          - 灯杆表面不应有影响美观和不合规定的附着物体。

          - 金属灯杆应无锈蚀、裂缝和凹凸等现象，配件应完好。

          - 基础螺栓和灯杆下法兰盘应进行保护和防腐。

          - 每年应对金属灯杆的接地装置进行1次测试，其接地电阻不应大于4Ω。

          - 受外力破坏的灯杆、灯臂、灯盘恢复时须与原外型一致。

          - 灯杆检修门设置高度宜不低于0.7米。易涝区检修门宜不低于1.2米。改造、扩建或新建道路可参考此条款进行设计灯杆的检修门。

          - 宜采用TT供电系统方式供电，并对每根灯杆进行独立接地。若采用TN-S供电系统，零线不能多点重复接地。

          - 灯杆内部的电气接线应清晰，未有外露带电部件，连接处的绝缘胶带应稳固或使用防护等级不少IP65的连接器进行连接。

          - 灯杆带电检测应该依据各个风险等级进行测试，具体要求如下：

高风险：每月一次/台风橙色预警暴雨来临前。

中风险：每季度/台风橙色预警暴雨来临前。

低风险：每半年/台风橙色预警暴雨来临前。

        - 金具维护

          - 金具的固定应采用螺栓固定。

          - 维护使用的金具应采用热浸锌防腐处理。

          - 金具壁厚低于3mm或受外力影响变形时，应更换。

          - 横担应平整，两端高差不大于30mm。

          - 在维护更换部件后，紧固要求应按CJJ 89相关条文执行。

      - 高杆灯维护

        - 高杆灯维护技术要求

          - 在高杆灯上严禁设置非路灯附属物。在高杆灯杆中心的半径5m内不应有高度超过1m的树木和其它建(构)筑物。

          - 高杆灯维护人员的配置应该相对稳定，并具有专门的机械和电气设备方面的知识，保证维护工作安全、正常进行。

          - 高杆灯熄灯维护每季度应不少于1次，每柱亮灯率不得低于90%。

          - 高杆灯档案资料每年都要与维护工作同时进行补充和完善。

        - 检查与准备

检查所有黑色金属构件（包括灯杆内壁）的热镀锌防腐层是否完好，紧固件是否有防松措施。对锈蚀部位应及时修补。

应定期使用经纬仪测量灯杆垂直度，杆梢允许误差应小于杆高的3‰。灯杆轴线直线度误差不得大于杆长的2%。

检查灯杆表面及焊缝有无锈蚀。对服役期较长但不能更换的灯杆，必要时可采用超声波、磁粉探伤等方法对焊缝进行检测。

检查灯盘检查灯盘机械强度，封闭式灯盘还需检查其散热情况。检查灯盘内导线（软缆或软线）是否承受过度机械应力，有无老化、龟裂、露线等不安全现象，如有应立即处。

检查升降传动系统，全面检查手动、电动两种功能，确保机构传动灵活、升降平稳、安全可靠。

检查减速机构是否灵活、轻便，自锁功能是否安全可靠。

电动升降速度不宜超过6m/min。

检查不锈钢钢丝绳有无断股，如发现坚决更换。

检查过载安全离合器及其他过载保护装置。

检查灯盘升降的电气和机械限位装置及超行程限位保护装置。

检查配电与控制设备的线路连接是否牢固可靠，无松动脱落，三相负荷是否平衡。

检查电源进线与地之间的绝缘电阻，此值不得小于10MΩ。

检查保护接地和避雷装置，确保金属灯杆及电气设备金属外壳良好接地，并检查避雷针固定情况。

        - 高杆灯维修操作要求

          - 升降运行时，地面操作人员应距离灯杆根部5m以上，并注意运行状态。

          - 固定式高杆灯采用维护人员登高操作时，登高操作人员和地面操作人员应同时配备必要的通讯设备，无通讯联络手段应禁止登杆操作。

          - 登杆操作时，首先要对杆根部和基础进行安全检查，然后将吊篮上下来回试运行2次，在确保无问题后，才能载人升降工作。

          - 上灯盘检修维护时，应2人以上，互相监护，一旦发生问题，应即时与地面进行联系，采取处理措施。

          - 高杆灯的主电缆和机械部分，应由专业人员检修。

          - 升降式高杆灯维护结束后，灯盘应运行到位，钢丝绳应卸载。

      - 电线、电缆维护

        - 架空线路维护

          - 导线截面的选取应符合国家现行的有关规定，并与原线路保持一致。

          - 在人口较多和建筑物较密的地区内，不应采用裸导线。

          - 架空线路的巡视周期应符合DL/T 741-2019条款6.4的要求，并制定巡视周期计划方案。

          - 架空线路中同档内每根导线上的接头不应超过2个。接头位置与导线固定处的距离应大于0.5m。

          - 灯头引流线应紧固、规范金属灯杆(架)内的灯头引流线，严禁在杆(架)外零乱敷设。

          - 灯头引流线若穿管敷设应采用护套电线或电缆，明敷时可用绝缘电线。

          - 灯头引流线其截面为：功率小于250W的最小允许线芯截面为铜芯1.5mm 2，功率在250W至1000W的最小允许线芯截面为铜芯2.5mm2。

          - 在灯臂，灯杆，灯盘内的导线不得有接头。易涝区旧的接线头多重防水处理接线方式。

          - 灯头引流线绝缘应良好，明敷时应与其他线路保持150mm以上的安全距离。若须沿杆向下敷设时，灯头引流线应穿塑料保护管。

          - 同档内水平排列的导线弧垂相差不应大于200mm。

          - 低压架空线路与地面树枝的距离应不小于1m。

          - 架空线路引入地下时，在地下0.2m至地上2m处应穿管保护。

        - 地下管线维护

          - 导线截面的选取应符合国家行业标准的规定，并与原线路保持一致。

          - 电缆线路的绝缘处理应满足电缆的绝缘和密封要求。每年进行1次绝缘检测，绝缘电阻应大于0.5MΩ/km。

          - 电缆线路应每月进行2次巡查，发现各种异常现象应立即处理。

          - 电缆标示牌应完好清楚。处理故障后的电缆相序，应与原相序保持一致。

          - 某一线路发生故障后，严禁将该回路负荷接入其他回路造成超负荷运行。

          - 电缆引出地面时，在地下0.2m地上2m应穿管保护。

          - 在对电缆线路进行维护更换时，管道内不得有电缆接头，电缆应无绞拧，严重划伤现象。并在工作井内留有等于工作井半周长的余线。

          - 非路灯线路不得在路灯电缆上搭接，并不得与路灯电缆共穿同一管孔。

          - 暴雨停止后24小时内应对低洼地带的工作井进行检查，井内不应有积水。

          - 每年宜对工作井、管道进行1次杂物清理。保证工作井的外观完整，井内及管道清洁。

          - 工作井盖如有断裂或边长超过50mm以上缺角时，应更换。

          - 维修结束后，工作井盖应平稳，盖上端面与框上端面落差不应超过5mm。

          - 对含碱、酸、盐等和其他有腐蚀性的各种残留物能流进工作井时，应对其疏导或对工作井进行封闭处理。

          - 恢复或新增的照明工作井，应与该路段其他照明工作井的外型保持一致。且防盗措施不得低于原路段照明工作井防盗措施。

          - 必要时，宜加装对地阻抗监测设备，对地下管线进行实时监测和用电安全保护。

      - 配电及远程监测、控制终端维护

        - 远程监测、控制终端维护

          - 应保证控制中心机房室内温度在20℃～25℃，相对湿度45%～65%，防止静电、震动、噪音和雷击。

          - 管理单位应保证数据的安全及保密要求。

          - 控制中心安装的不间断电源，在满负荷情况下，应能在停电后连续使用24小时以上。

          - 功能照明的控制应严格按照终端功能设置，不得擅自更改开关灯功能设置。备用控制系统主站，应每周试运行检测一次，确保备用设备能正常启用，并作好记录。

          - 控制中心应配备备用电脑，控制系统应有数据每日自动备份功能，将数据备份至服务器、备用电脑或其他存储设备上。终端设置的参数保存的时间不低于1年。

          - 控制中心安装的防雷设备，每半年应进行检测，发现问题应立即检修或更换。

          - 控制中心的相关设备应每月进行一次清洁、检测，发现问题要及时处理，并作好记录。

          - 外挂终端控制箱应具备防雨、防尘、防雷、防锈蚀的功能。控制终端工作环境温度应该保证在-20℃～+60℃。每季度应彻底对控制终端箱体外部及线路、主板、电源等设备进行清洁保养，并做好记录。

          - 控制箱的表面不应有影响美观和不合规定的附着物。且无锈蚀、裂缝和凹凸等现象

          - 控制系统的收、发天线，固定杆、架应无歪斜、锈蚀。

          - 管理维护人员应每月对控制系统采集的数据与现场实测数据进行对比分析，发现存在问题的应立即对部件进行更换并做好记录。

          - 控制终端出现故障时，应及时进行维修，维修结束后应按产品技术要求进行调整，并做好维修记录。

          - 城市道路照明控制不得使用机械时钟控制器。电子时钟控制器应每周进行 1 次调整并做好记录。光控器及光控探头应每周进行1次清洁。

          - 控制线上严禁搭接路灯或其他负荷。

        - 配电设备维护

周期性维护与检查

a)日常巡视（每月不少于1次）：检查外观是否完好，门锁是否有效，有无异常声响、异味，警示标识是否清晰。

b)定期维护（每季度1次）：进行全面的停电维护，包括：

内部清洁：使用吸尘器、毛刷等工具清除内部积尘、蛛网，确保无杂物。

检查与紧固：使用红外测温仪检查所有电气连接点（母线、断路器、开关端子）有无过热，并使用力矩扳手对全部接线端子进行紧固。

元件检查：检查电器元件（断路器、接触器、继电器）有无烧灼、变形、裂纹，动作机构是否灵活。如按压漏电保护器的“试验按钮”一次，以验证其功能正常，并记录；检查电涌保护器（SPD）状态指示器，发现失效（如窗口变红）应立即更换。

c)预防性试验（每年1次）：委托有资质的单位进行，包括：

绝缘电阻测试：柜内二次回路对地绝缘电阻值不应低于1MΩ。

保护装置校验：对漏电保护器（RCD）进行动作电流和动作时间测试，确保其灵敏可靠。

外观与防护

配电设备外观应无锈蚀。发现锈蚀应进行除锈并补刷与原颜色一致的防腐漆。

箱体基础应稳固，无尘降、破损。底部进出线孔洞应使用防火泥进行可靠封堵，防止小动物进入。

箱体门锁、铰链应完好，确保箱门可紧密关闭。

接地安全

箱内应设有专用的、连续的接地母排。所有电气设备金属外壳、金属框架均需与接地母排可靠连接，连接线应为黄绿双色线。接地电阻值应符合设计要求，且每年应至少进行一次测试。

其他要求

配电箱、柜、屏外观应无锈蚀，发现锈蚀情况应及时处理。

配电箱、屏、柜内的电器元件和导线应绝缘良好，各部件无变形和缺损。

配电设备应每月测试线路负荷以及电压。

严禁任意转换负荷。维修更换配电设备时，严禁任意更换规格。

开关配电设备应保持配件的完好及各类标识的清晰完整。

        - 变压器运行维护

          - 静态检查：

            - 变压器各项指标符合要求；

            - 各种标志应齐全明显；

            - 各种保护装置应齐全、良好；

            - 消防设施应齐全完好；

            - 外壳上有额定铭牌，标明运行编号和相位，并悬挂警告牌；

            - 油浸式变压器应按规定装设瓦斯继电器、油枕、温度计、吸湿器、冷却系统、防爆筒及接地线，并正常运行；

            - 干式变压器应有独立的通风系统，运行在环境温度较高的干式变压器或箱式变电站应具备进一步改善通风的条件，应有以绕组温度来控制风冷装置适时投切的温控装置;

            - 应具有设备履历表、安装竣工后所移交的全部文件、运行记录、预试验记录、变压器保护和测量装置的校验记录、变压器事故及异常运行(如超温、出口短路、严重过电流等)记录、检修试验记录，并准确齐全。

            - 有载分接开关的分接位置及电源指示应正常；

            - 各控制箱和二次端子箱箱门应严闭，无受潮；

            - 干式变压器的外部表面应无积污；

            - 在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查，增加巡检次数：

新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内；

气候突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)后；

雷雨季节特别是雷雨后；

高温季节、高峰负载期间。

          - 运行检查：

            - 装于室内的变压器每月至少一次，户外每季度至少一次。仪表监视、电压表、电流表、功率表、功率因数表等应确保正常工作。

            - 变压器的运行电压应位于额定电压的±5%之内；

            - 一、二次引出线及其接线标准，温度不超过70℃；

            - 线圈、瓷套管及分接开关经预防性试验，各项指标合格；

            - 变压器的油温和温度计应正常，油浸式变压器上层油温不超过85℃，油位在规定监视线内。储油柜的油位应与温度相对应，各部位无渗油、漏油；

            - 套管、油位应正常，套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象；

            - 变压器运行声音均匀，无异常；

            - 吸湿器完好，吸附剂干燥；

            - 引线接头、电缆、母线应无异常发热迹象，三相温差应不大于10℃；

            - 变压器室的门、窗、照明应完好，房屋不漏水，通风良好，干式变压器风机应无剧烈震动.异常声音和不转动现象；

            - 接地是否良好，各部位的电气距离是否符合要求；

            - 外壳及箱沿应无异常发热，干式变压器温度超过80℃时，确认风机启动，若风机启动后温度逐渐上升，此时应检查负载大小及三相平衡度，作出相应的应急措施；

            - 变压器运行中出现三相不平衡时，应监测最大值相的电流。如三相不平衡度大于15%时，应及时进行调整；

            - 中性线电流不应大于相线电流的1/4。

          - 变压器检修

            - 变压器检修应作如下测试:温升测试、损耗测试、电压测试、绝缘电阻测试。

            - 变压器的预防性试验每年应做1次。

            - 预防性试验内容:绝缘电阻测试、交流耐压试验、线圈直流电阻测量、绝缘油电气强度试验。

            - 一般情况，每5年大修1次，不解体小修每年应进行1次。

          - 不正常现象和处理

            - 值班人员在变压器运行中发现不正常现象时，应设法尽快处理，并报告上级和做好记录。变压器有下列情况之一应立即停运：

变压器声响明显增大，或内部有爆裂声;

严重漏油或喷油，使油面下降到低于油位计的指示限度;

套管有严重的破损和放电现象;

变压器冒烟着火;

当发生危及变压器安全的故障，而变压器的有关保护装置拒动时:

当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况，对变压器构成危害时。

            - 变压器油温升高超过制造厂规定所示的限值时，值班人员应按以下步骤检查处理：

检查变压器的负载和冷却介质的温度，并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对；

核对温度测量装置；

检查变压器冷却装置或变压器室的通风情况。

            - 在正常负载和冷却条件下，变压器温度不正常升高，经检查证明温度指示正确，则认为变压器已发生内部故障，应立即将变压器停运。

            - 变压器的油面油位显著降低时，应查明原因并及时补油。

            - 变压器油位高出油位指示极限，经查明不是假油位所致时，则应放油，使油位降至与当时油温相对应的高度。

            - 跳闸和灭火

变压器有内部故障的征象，应作进一步检查。

变压器着火时，应立即断开电源，停运冷却器，并迅速采取灭火措施。

        - 高杆灯维护安全要求

          - 卷扬机、钢丝绳、减速箱、导向滑轮和其他转动部位应每年添加润滑油和检查1次

          - 灯杆的接地电阻在每年的雷雨季节前应作1次测试，接地电阻应不大于4Ω。

          - 高杆灯的垂直度监测，应每年测量1次，并将结果记入档案资料。高杆灯的垂直度偏差不得超过杆高的3‰。

          - 灯杆的根部壁厚、基础变形每年均应进行1次测试检查，并与往年的数据进行比较，发现变化应立即查找原因和及时处理。

          - 升降、液压装置应每季度运行1次。

          - 高杆灯卷扬机钢绳的更换，镀锌钢丝绳每3年更换1次不锈钢钢丝每5年更换1次。

          - 高杆灯杆内主电缆应无破损和漏电。每年进行1次绝缘检测，绝缘电阻应大于0.5MΩ。

          - 固定式、倾倒式高杆灯在基础、杆体、灯盘、安装维护方面参照升降式高杆灯。机械倾倒式或液压倾倒系统装置应按照制造厂要求定期检查。

        - 技术资料管理

          - 各种路灯设备、设施应建立台帐，并且台帐、设备卡、实物相符。

          - 设备、设施的检修更换，完工后应变更有关台帐记录。

          - 高杆灯、配电箱、屏、柜、变压器和智能控制终端均应建立独立档案。

          - 各类路灯设施、设备检查后，应进行记录归档。

          - 各种文字、图纸、图片、数据、音像资料应分类整洁存放，方便查询。符合档案管理规定。

          - 智能化数字管理系统的使用手册，更新记录等。

          - 设施设备的技术合同和验收报告。

          - 通常应具有以下几种记录及表格：

记录：运行值班日志记录、检修工作记录、事故记录、报修电话记录、设备(施)检查记录、接地电阻测试记录、钟控调整记录。

表格：月亮灯率检查汇总表、月设施完好率检查汇总表、高杆灯档案表、变压器检查表、路灯设施台帐表。

环保与节能

废旧物资的回收处理活动，必须严格遵守国家及地方法律法规，建立废旧物资回收台账，确保可追溯、受控。

废旧LED灯具或电器电子产品，应交由持有《废弃电器电子产品处理资格证书》的单位进行回收处理。

废弃荧光灯管因其含汞，属于危险废物，必须与其他废旧物资（如金属灯杆、玻璃）分开存放，应交由持有《危险废物经营许可证》的单位进行回收处理。

  - 运维服务单位的服务质量评价

    - 主管（产权）单位对运维单位服务质量评价内容

      - 应依据运维服务内容和要求，检查运维单位的运维服务完成情况。

      - 定期检查：主要检查内容为道路与街路照明设施日常巡查、运行记录、设施完好率、亮灯率和维修记录。

      - 年度检查：主要检查内容为道路与街路照明设施基础资料、设施完好率、亮灯率、设施安全运行维护情况。

      - 主管（产权）单位对定期检查和年度检查中发现的问题派发《道路与街路照明设施运行维护问题督办单》（见附录G中表G.1）并限期回复。

      - 运维单位应在规定期限内对存在问题进行处理和填写《道路与街路照明设施运行维护问题督办件回复单》（见附录G中表G.2），并及时回复主管（产权）单位。

    - 第三方对运维单位服务质量评价内容

      - 由主管（产权）单位委托市场监管部门质检机构对道路照明设施运维质量进行检查和评价，并将评价结果报主管（产权）单位。

      - 市场监管部门质检机构对道路照明设施运维质量的评价原则、评价方法和评价结果见附录H的规定。

    - 评价结论

      - 主管（产权）单位应依据检查督办结果和第三方运维单位年度服务质量评价结果，进行综合评价和得出结论。

      - 年度内发生重大安全事故和人员伤亡事故的运维单位其运维质量评价为差。

（规范性）
道路照明质量要求

根据道路使用功能，城市道路照明可分为主要供机动车使用的机动车道照明、交会区照明以及主要供行人使用的人行道照明。各区域照明标准值（维持值）应满足现行标准CJJ 45-2015要求。

机动车交通道路照明的主要技术指标按快速路与主干路、次干路、支路分为三级，并符合表A.1的要求。

动车交通道路照明的主要技术指标

| 级 别 | 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制 阈值增量 T1(%)最 大初始值 | 环境比 SR 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度 Lav(cd/m2) 维持值 | 总均匀度 Uo 最小值 | 纵向均 匀度UL 最小值 | 平均照度 Eav(lx) 维持值 | 均匀度 UE 最小值 |  |  |
| Ⅰ | 快速路、主 干道 | 1.50/2.00 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干路 | 1.00/1.50 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 0.50/0.75 | 0.4 | — | 8/10 | 0.3 | 15 | — |
| 注1:表中所列的平均照度仅适用于沥青路面。若水泥混凝土路面，其平均照度值可相应降低约30%。 注2:表中各项数值仅适用于干燥路面。 注3:表中对每一级道路的平均亮度和平均照度给出了两档标准值，“/”的左侧为低档值，右侧为高档值。 注4:迎宾路、通向大型公共建筑的主要道路、位于市中心和商业中心的道路执行I级照明。 注5:新装灯具区域的维护系数为0.7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

交会区的照明标准值应符合表A.2的规定。

交会区的照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度 Eh, av(lx)，维持值 | 照度均匀度 UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在90°和80高度角方向上的光强分别不得超过10cd/1000lm和30cd/1000lm |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次干路与次干路交会 | 20/30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |
| 支路与支路交会 | 15/20 |  |  |
| 注1:灯具的高度角是在现场安装使用姿态下度量。 注2:表中对每一类道路交会区的路面平均照度分别给出了两档标准值，“/”的2左侧为低档照度值，右侧为高档照度值。 |  |  |  |

人行道路照明标准值应符合表A.3的要求，按交通流量分为四级。

人行道路照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面平均照度Eh, av(lx)，维持值 | 路面最小照度Eh, min(lx)，维持值 | 最小垂直照度Ev,min(lx)，维持值 | 最小半柱面照度Esc,min(lx)，维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业步行街；市中心或商业区行人流量高的道路；机动车与行人混合使用、与城市机动车道路连接的居住区出入道路 | 15 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 流量较高的道路 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 流量中等的道路 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | 流量较低的道路 | 5 | 1 | 1.5 | 1 |
| 注：最小垂直照度和半柱面照度的计算点或测量点均位于道路中心线上距路面1.5m 高度处。最小垂直照度需计算或测量通过该点垂直于路轴的平面上两个方向上的最小照度 |  |  |  |  |  |

在满足基本使用功能的基础上，可适度调整道路照明的亮度、照度，实行分时、分路段控制，实现智能、绿色和环保要求。

（规范性）
城市道路照明设施（物料）报废参考建议

本文件列出为道路、街路、隧道（含涵洞）等主要市政场所提供照明的主要设施，包括变配电设备、管线、LED照明器具、控制系统、灯杆、工作井以及其他照明附属设备，详见表B.1。

道路与隧道LED照明设施清单与移交接收条件

| 一级分类 | 二级分类 | 用途 | 参考使用年限 | 报废（返修）条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器、箱式变电站 | 高压终端头 | 承接电缆的终端并与设备进行连接 | 25年 | 连接处老化、损坏、裂纹或变形；连接处的接触面松动或失效 |
|  | 高压中间头 | 将不同电缆段的电力信号连接在一起，保证电力输送 | 25年 | 连接处老化、损坏、裂纹或变形；连接处的接触面松动或失效 |
|  | 高压操作机构 | 为高压开关分、合闸提供速度、机械力 | 25年 | 失灵或损坏的 |
|  | 变压器 | 将高压转换为低压，对电能进行分配和控制 | 25年 | 绝缘损坏；出现漏油；容量不符合实际用电要求 |
|  | 高压柜（含进线、出线、环网） | 变换电压以及分配电能，向低压进行供电 | 25年 | 外壳锈蚀、柜内连接元器件锈蚀、接地、绝缘不合格、技术落后 |
| 配电装置与控制 | 低压配电柜 | 接受电力系统的电能，分配给各个用电设备 | 15年 | 外壳锈蚀、柜内连接元器件锈蚀、接地、绝缘不合格、容量不足、结构不合理、技术落后 |
|  | 配电箱 | 对用电设备进行配电和控制，在电路出现过载、短路和漏电时，提供断电保护 | 15年 | 外壳锈蚀、电器老化、开关槽生锈、线路老化、过载、短路 |
|  | 低压断路器 | 控制电路的开关和保护电路 | 10年 | 失压脱扣无电压或线圈烧坏；触头不能闭合；电源电压不符；机构卡阻 |
|  | 时间控制器 | 根据设定的时间来控制电路的接通或断开 | 5年 | 电压值为0；或者频繁出现故障 |
| 电缆线路 | 高压电力电缆（YJV） | 传输高压电力 | 12年 | 绝缘层龟裂老化；外绝缘层出现破损 |
|  | 低压电力电缆(VV) | 传输和分配电能 | 10年 | 绝缘层龟裂老化；外绝缘层出现破损；过载 |
|  | 灯杆电线(BVV) | 传输和分配电能 | 6年 | 绝缘层龟裂老化；外绝缘层出现破损；过载 |
| 安全保护 | 高压熔断器 | 电路保护 | 8年 | 损坏及时更换/建议定期更换 |
|  | 电流保险丝 | 电路保护 | 2年 | 熔断；使用时间较长，受电流影响材质及接触等问题容易变质，建议定期更换 |
|  | 接地装置 | 漏电保护 | 10年 | 接地电阻>10Ω |
|  | 防雷装置 | 一旦出现高电压，且危及被保护设备绝缘时，避雷器立即动作，将高电压冲击电流导向大地，从而限制电压幅值，保护通信线缆和设备绝缘。 | 8年 | 观察指示器状态（如有）。 检查外壳是否烧毁、开裂或漏液。 确认接线端子无烧蚀痕迹。 |
| 路灯及配套设施 | 路灯灯杆 | 用于道路照明灯具的安装 | 14年 | 底部或杆体出现锈蚀 |
|  | 路灯基础 | 支撑整个路灯设备，确保稳定性和安全性 | / | 基础倾斜 |
|  | 高杆灯升降机构 | 通过电动装置升降灯盘 | 8年 | 机构失灵或钢丝绳锈蚀 |
|  | LED灯具 | 道路、街路、隧道（涵洞）照明 | 8年 | 出现不符合产品标准要求的情况； |
|  |  |  |  | 或LED 灯具出现由于某元器件失效而无法正常工作或者输出光通量随时间减到小于额定光通量的70%的现象； |
|  |  |  |  | 或平均照度低于《城市道路照明设计标准》 (CJJ 45-2015 第3.3.3条)的75% |

（规范性）
维护工作内容索引表

本附录根据本文件条款6.5各道路照明设施维护的具体要求进行编写的，列出养护工作内容及对应的频率。

维护工作内容索引表

| 序号 | 设施分类 | 工作内容 | 频次 | 条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯杆 | 高杆灯卷扬机钢绳 | 镀锌钢丝：每三年一换 不锈钢钢丝：每五年一换 | 6.4.6.4.6 |
| 2 | 灯杆 | 高杆灯升降、液压系统维护 （熄灯维护） | 每季度一次 | 6.4.4.1.3 6.4.6.4.5 |
| 3 | 灯杆 | 高杆灯活动部件 | 每年添加润滑油和检查一次 | 6.4.6.4.1 |
| 4 | 灯杆 | 高杆灯的垂直度检测 | 每年一次 | 6.4.6.4.3 |
| 5 | 灯杆 | 高杆灯的基础检查 | 每年一次 | 6.4.6.4.4 |
| 6 | 灯杆 | 灯杆带电检测 | 高风险：每月一次/台风橙色预警暴雨来临前 中风险：每季度/台风橙色预警暴雨来临前 低风险：每半年/台风橙色预警暴雨来临前 | 6.4.3.2.12 |
| 7 | 灯杆 | 灯杆表面清洁 | 每季度一次（或以合同约定为准） | / |
| 8 | 灯杆 | 灯杆防腐 | 每两年一次 | 6.4.3.2.1 |
| 9 | 灯杆 | 灯杆油漆翻新 | 每年一次（或以合同约定为准） | / |
| 10 | 灯杆 | 灯杆清洁 | 主干路：半年一次； 支、次干路、人行道路：一年一次 | 6.4.3.2.2 |
| 11 | 灯杆 | 灯杆的接地装置 | 每年一次 | 6.4.3.2.6 6.4.6.4.2 |
| 12 | 灯具 | 日常巡查 | 每天 | / |
| 13 | 灯具 | 灯具及光源维护 | 清洁：主干路：半年一次； 支、次干路、人行道路：一年一次 重大节假日 | 6.4.2.1.1 |
| 14 | 灯具 | 照明质量 | 一级道路：每年一次 其他道路：每两年一次 | 6.4.2.1.5 |
| 15 | 电线、电缆 | 高杆灯主电缆的绝缘检测 | 每年一次 | 6.4.6.4.7 |
| 16 | 电线、电缆 | 低洼地区的工作井 | 每次暴雨停止后24小时内检查 | 6.4.5.2.9 |
| 17 | 电线、电缆 | 工作井、管道的杂物处理 | 每年一次 | 6.4.5.2.10 |
| 18 | 电线、电缆 | 工作井盖 | 每天 | 6.4.5.2.11 |
| 19 | 电线、电缆 | 电缆线路的地面检查 | 每月2次 重大节假日 | 6.4.5.2.3 |
| 20 | 电线、电缆 | 架空线路巡查 | 每周1次 重大节假日 | 6.4.5.1.3 |
| 21 | 配电及远程控制、控制终端 | 变压器静态检查 | 常规：半年一次 特殊情况：新设备或经过检修、改造的，在72h内；恶劣天气后；高温或高峰负载期间 | 6.4.6.3.1.12 |
| 22 | 配电及远程控制、控制终端 | 防雷设备 | 每半年一次 | 6.4.6.1.6 |
| 23 | 配电及远程控制、控制终端 | 配电屏、箱、柜的电气设备系统清洁、检查、紧固 | 每季度一次 | 6.4.6.2.1 |
| 24 | 配电及远程控制、控制终端 | 控制终端箱体设备 | 每季度一次 重大节假日 | 6.4.6.1.8 |
| 25 | 配电及远程控制、控制终端 | 箱体表面清洁 | 每季度一次（或以合同约定为准） | / |
| 26 | 配电及远程控制、控制终端 | 箱变预防性试验 | 每年一次 | 6.4.6.3.3.2 |
| 27 | 配电及远程控制、控制终端 | 箱式变电站油漆翻新 | 每年一次（或以合同约定为准） | / |
| 28 | 配电及远程控制、控制终端 | 配电箱油漆翻新 | 每年一次（或以合同约定为准） | / |
| 29 | 配电及远程控制、控制终端 | 变压器检修 | 每五年大修一次；不解体小休每年一次 | 6.4.6.3.3.4 |
| 30 | 配电及远程控制、控制终端 | 箱式变电站护栏周边环境维护 | 每月 | / |
| 31 | 配电及远程控制、控制终端 | 控制中心的清洁和检测 | 每月一次 | 6.4.6.1.7 |
| 32 | 配电及远程控制、控制终端 | 控制系统的数据分析 | 每月一次 | 6.4.6.1.11 |
| 33 | 配电及远程控制、控制终端 | 配电设备的线路负荷及电压 | 每月一次 | 6.4.6.2.4 |
| 34 | 配电及远程控制、控制终端 | 电子时钟控制器、光控器及光控探头 | 每周调整一次 | 6.4.6.1.13 |
| 35 | 配电及远程控制、控制终端 | 备用控制系统 | 每周试运行一次 | 6.4.6.1.4 |
| 36 | 配电及远程控制、控制终端 | 变压器运行检查 | 室内：每月一次；室外：每季度一次 | 6.4.6.3.2.1 |

（规范性）
受电设施巡检项目及要求

变压器巡检项目及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式变压器外观检查 | 1)铭牌清晰、完整； 2)外壳无锈蚀、机械损伤，焊口无裂纹、渗油； 3)变压器无异常声响及振动； 4)变压器外部表面(含套管瓷瓶)无严重积污现象； 5)各部位密封垫无老化、开裂、缝隙，无渗油、漏油现象； 6)高、低压侧绝缘套管、绝缘子无松动、破损、裂纹，无火花放电痕迹； 7)油变分接转动开关护罩完好，法兰密封良好，无渗油、漏油现象； 8)储油柜的油位与温度在规定范围内； 9)吸湿器完好，干燥吸附剂干燥性能良好； 10)气体继电器无异常，继电器内无气体； 11)自带测温装置的变压器顶层油温升不宜超过60K； 12)接地线连接无松动，接地良好； 13)高压侧引线松弛适中，无受力弯曲，无裂缝、过热痕迹； 14)高、低压侧引线与母排的接线端子无过热、松动痕迹； 15)跌落式熔断器无火花放电和接触不良现象； 16)高压侧避雷器外表无放电、过热痕迹，接地线完好； 17)低压侧避雷器无损坏，接地线完好； 18)中性点零序电流互感器无破损、开裂； 19)变压器基础无下陷、开裂。 |
| 2 | 干式变压器外观检查 | 1)铭牌清晰、完整； 2)变压器无异常声响及振动； 3)变压器外壳无损坏，门紧闭，满足铭牌规定IP防护等级要求； 4)高、低压侧绝缘套管及绝缘子无松动、破损、裂纹，无火花放电痕迹； 5)铁芯表面无火花放电痕迹； 6)变压器绕组浇注体无裂纹和附着脏物，无放电痕迹； 7)铁芯、套管表面无严重积污现象； 8)冷却风扇运行正常； 9)温控器温度显示正常； 10)变压器绕组浇注体的最高温度限值参考附录B：表B.1干式电力变压器温度限值； 11)接地线连接无松动，接地良好； 12)高压侧引线松弛适中，无受力弯曲，无裂缝、过热痕迹； 13)高、低压侧引线与母排的接线端子无过热、松动痕迹； 14)高压避雷器外表无放电、过热痕迹，接地线完好； 15)低压避雷器无损坏、接地线完好； 16)中性点零序电流互感器无破损、开裂； 17)变压器基础无下陷、开裂。 |
| 3 | 红外测温检查 | 1)检测变压器箱体、绕组、套管、引线接头及电缆等，红外测温检测仪显示无异常(测量温升、温差和相对温差)，测量结果判断异常的，应做记录； 2)分析方法参考DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》有关条款。 |
| 4 | 设备清扫 | 每年至少一次，结合停电时进行。 |

10kV开关柜巡检项目及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柜体外观检查 | 1)铭牌清晰、完整； 2)柜体眉头编号、名称标识清楚、正确； 3)面板分、合闸状态指示与开关状态一致； 4)仪表外壳无破损，指示正常，仪表引线无松动、脱落、过热痕迹； 5)带电显示装置正常； 6)故障指示器工作正常； 7)运行中无异常声响和气味； 8)外壳无凝露、锈蚀、变形、裂纹、积尘、油污，柜体前、后及侧面板无过热异常现象； 9)外壳满足铭牌规定IP防护等级要求，电缆出线口处的封堵严密，无小动物进入痕迹； 10)柜体泄压通道状态正常，无堵塞； 11)SF。开关气体压力表正常，压力在厂家要求的正常范围，无异味； 12)高压母排及支线排连接、电缆、接地线连接无松动、发热痕迹，套管、绝缘件无破损、裂纹，无污秽及放电痕迹； 13)柜内照明工作正常； 14)柜内加热除湿装置工作正常； 15)接地牢固，无锈蚀，标识清晰。 |
| 2 | 操作机构检查 | 1) 操作工具配备齐全，无损坏； 2) 操作机构状态正常，日常操作正常； 3) 机构无锈蚀、变形，无积尘； 4) 分、合指示正确； 5) 中置柜的断路器手车、电压互感器手车配备齐全，无损坏。 |
| 3 | 继保检查 | 1) 工作正常，无报警、跳闸信号； 2) 保护功能压板、跳闸压板位置符合定值要求； 3) 保护设备、端子排的螺丝及接线紧固可靠，无积尘、受潮及放电痕迹； 4) 二次小室无变形，柜门旋转灵活，照明、驱潮功能正常； 5) 二次小室内放有设计原理图及端子接线图。 |
| 4 | 红外测温检查 | 1)检测开关柜的前、后及侧面板、开关柜铜排连接点、开关动静触头、接线端子及电缆头等，红外测温检测仪显示无异常(测量温升、温差和相对温差)，测量结果判断异常的，应做记录； 2)分析方法参考DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》有关条款。 |
| 5 | 运行中局部放电带电测试 | 按相关检测设备要求，无明显局部放电现象。 |
| 6 | 设备清扫 | 每年至少一次，结合停电时进行。 |

电力电缆巡检项目及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电缆本体检查 | 1) 电缆无变形，表面温度正常； 2) 电缆线路的标识、标示齐全、清晰、正确； 3)电缆线路排列整齐规范，按电压等级的高低从下向上分层排列，通信光缆与电力电缆同沟应采取有效的隔离措施； 4) 电缆线路防火措施完备； 5) 电缆屏蔽层及外护套接地良好，外护套无损伤； 6) 电缆固定符合规范，无硌电缆、悬吊不牢、卡抱无效等问题； 7) 电缆无挤压情况，未受应力、张力； 8) 电缆无不满足弯曲半径的弯曲情况； 9) 电缆上杆部分保护管及其封口完好。 |
| 2 | 电缆终端头检查 | 1) 标识、标示清晰、齐全、正确； 2)电缆终端头连接部位良好，无过热现象，无放电痕迹，无异味和异常声响，相间及对地距离符合要求； 3)电缆终端头和支持绝缘子的瓷件或硅橡胶伞裙套无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹； 4) 电缆终端头和避雷器固定无松动、锈蚀等现象； 5) 电缆终端头无渗漏油、开裂、积灰、电蚀或放电痕迹； 6) 电缆终端头附近无不满足安全距离的异物，无倾斜现象，引线不过紧； 7) 接地良好。 |
| 3 | 电缆中间头检查 | 1) 标识、标示清晰、齐全、正确 2) 密封良好，外部无明显损伤及变形，无过热变色、变形现象； 3) 底座支架无锈蚀、损坏，支架不存在偏移情况； 4) 防火阻燃措施完好； 5) 铠装或其他防外力破坏的措施完好； 6) 无水浸泡现象。 |
| 4 | 电缆沟及其基础检查 | 1）电缆相色清晰，标识牌及警示牌正确、齐全、清晰； 2）电缆支架、卡码与接地扁钢无锈蚀、松动、损伤、放电痕迹等异常现象； 3）电缆进出孔洞封堵紧密； 4）沿线桥架、槽盒对周围地面、墙面及其它物体距离满足规定要求，无可能触及线缆的导电物体； 5）桥架、槽盒结构本体无变形、倾斜、掉落、严重污秽等缺陷及隐患； 6）电缆沟盖板无破损，电缆沟道不存在严重积水，无腐蚀性物品进入。 |
| 5 | 红外测温检查 | 1)检测电缆终端头、中间头等，红外测温检测仪显示无异常(测量温升、温差和相对温差)，测量结果判断异常的，应做记录； 2)分析方法参考DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》有关条款。 |

低压柜巡检项目及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 1)铭牌清晰、完整； 2)柜体眉头编号、名称标识清楚、正确； 3)面板分合闸状态指示与开关状态一致； 4)仪表外壳无破损，指示正常，仪表引线无松动、脱落； 5)运行电压、电流正常，三相电流分配均衡； 6)运行中无发热、振动和异响； 7)柜内风扇运转、通风正常； 8)外壳无凝露、锈蚀、变形、裂纹、积尘、油污，柜体前、后及侧面板无过热及异常； 9)外壳满足铭牌规定IP防护等级要求，电缆进出线口处的封堵严密，防火泥无干裂，无小动物进入痕迹(特别是设备带电部分及母线上)； 10)柜内照明、温湿度控制器工作正常； 11) 电容柜功率因素COSΦ在0.9~1 范围内; 12)电容柜内电容器外壳良好，无渗漏、膨胀、过热痕迹； 13)接触器、继电器外壳无破损、线圈无过热，接点接触良好，无异常声响，无烧坏和电弧痕迹； 14)柜内避雷器无尘污、裂纹，表面无放电痕迹； 15)柜内浪涌保护器工作正常，未动作； 16)接地线牢固、无生锈； 17)导线与端子排接线接触良好，导线无损伤； 18)抽屉式开关柜内一、二次插接件接触良好，垂直母排无过热、氧化； 19)操作手柄配备齐全，无破损、弯折。 |
| 2 | 红外测温检查 | 1)检测开关柜前、后及侧面板、铜排连接点、开关动静触头、接线端子、电容器壳体及其熔断器、穿柜绝缘套管处及各路电缆出线连接部位等，红外测温检测仪显示无异常(测量温升、温差和相对温差)，测量结果判断异常的，应做记录； 2)分析方法参考DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》有关条款。 |
| 3 | 设备清扫 | 每年至少一次，结合停电时进行。 |

低压配电箱巡检项目及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体外观检查 | 1)标识清晰、准确； 2)外壳无凝露、锈蚀、起泡、裂纹、尘污，柜体接地牢固可靠，无锈蚀； 3)运行电压、电流正常，各种仪器指示正常； 4)配电箱和控制电器各电器、端子牌等标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹清晰、工整，且不易脱色； 5)配电箱内开关保护定值与开关出线电缆截面匹配，开关负荷出线导线规格与截面其允许载流量大于开关整定电流值； 6)配电箱内各开关固定牢固，无倾斜、松动，开关命名、编号、分合闸位置指示正确，开关运行正常，无跳闸、发热、烧坏现象； 7)检查配电箱内套管无裂纹、破损、严重污秽等情况； 8)检查配电箱内各个电气连接点连接可靠，无锈蚀、过热、烧毁等现象； 9)配电箱周围无堆放杂物； 10)配电箱的导线绝缘良好，固定牢固，导线无有接头，导线端头用螺栓压接，同一端子上导线连接不超过2根，并有防松动装置； 11)配电箱不直接安装在低于B1级的装修材料上； 12)导线进出箱孔处，进出线孔光滑无刺，并装设绝缘护套，电缆进出线端口封堵良好； 13)配电箱的接地牢固可靠，无异常； 14)储存可燃物的库房及类似场所，配电箱应设在库房外，并有防雨防潮的保护措施； 15)储存可燃物的库房及类似场所不宜装设电气设备，若必须安装时，电气设备应限于所必需使用的设备，并满足消防规范要求。 |
| 2 | 红外测温检查 | 1)检测配电箱内母线的连接点、分支接点、接线端子等，红外测温检测仪显示无异常(测量温升、温差和相对温差)，测量结果判断异常的，应做记录； 2)分析方法参考DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》有关条款。各部位温度测试结果参考附录B：表B.3低压电器与外部连接的接线端子的允许温升值及表B.4电力电缆最高允许温度和表面允许温升值的数值。 |
| 3 | 设备清扫 | 每年至少一次，结合停电时进行。 |

防雷及接地装置巡检项目及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防雷及接地装置检查 | 1)接地装置完整、正常； 2)防雷金具等保护间隙无烧损、锈蚀或被外物短接，间隙距离符合规定； 3)接地线和接地体的连接可靠，接地线无丢失，接地线绝缘护套无破损，接地体无外露、严重锈蚀，在埋设范围内无土方工程； 4)设备外壳和架构接地良好。 |

（资料性）
记录表格

运行值班日志记录

| 天气 |  | 开灯时间 |  | 关灯时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值班员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

检修工作记录

| 检修地点： |  |
| --- | --- |
| 检修内容 | 检修人员： 年 月 日 |

事故记录

| 事故地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报案人 |  | 报案时间 |  |
| 事故内容： |  |  |  |
| 处理情况： |  |  |  |
| 处理人员： |  | 结案时间： |  |

报修电话记录

| 日期 | 报修人 | 地点内容 | 处理结果 | 接电话人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

设备设施检查记录

| 序号 | 检查路段 | 灯编号 | 缺陷内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

接地电阻测试记录

| 道路名称 |  | 灯编号 |  | 天气 |  | 仪表型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

钟控调整记录

| 序号 | 日期 | 地点 | 原开灯时间 | 原关灯时间 | 现开灯时间 | 现关灯时间 | 调整人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

月亮灯率检查汇总表

| 序号 | 检查路段 | 检查灯盏数 | 熄灯盏数 | 检查日期 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 亮灯率 |  |  |
| 所队（班组）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

月设施完好率检查汇总表

| 序号 | 检查路段 | 检查灯盏书 | 缺陷灯盏数 | 检查日期 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 设备完好率 |  |  |
| 所队（班组）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

高杆灯档案表

| 安装地点 |  | 型号 |  | 高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装时间 |  | 维修方式 |  | 生产厂家 |  |
| 光源 |  |  |  | 光源数量 |  |
| 灯具 |  |  |  | 灯具数量 |  |
| 灯盘形状和尺寸 |  |  |  |  |  |
| 灯杆 | 稍径： 底径： 连接方式： 防腐： |  |  |  |  |
|  | 形状： 臂厚： |  |  |  |  |
| 升降系统 | 电机型号： 减速器： 钢丝绳： |  |  |  |  |
| 安装尺寸 |  |  | 电气分配 |  |  |
| 检修记录 检修人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

变压器检查表

| 安装地点 |  | 安装时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号和生产厂 |  | 检查时间 |  |
| 检查记录: 电压:L1 L2 L3 电流:I1 I2 I3 1、有无渗、漏油 2、接地电阻 3、油温、油色 4、绝缘:高对低 高对地 低对地 5、高压熔断器 6、高压避雷器 7、低压熔断器 8、低压避雷器 9、清洁 10、各部位接触点 11、温控设备 检查人: |  |  |  |

路灯设施台账表

| 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起止点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 线路长度（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起止杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具 | 类型 | 路面灯 | 隧道灯 | 庭院灯 | 日光灯 | 铁架灯 | 简易灯 | 其他 | 备注 | 灯杆 |  | 类型 |  | 高杆灯 | 单臂 | 双臂 | 砼杆 | 庭院灯杆 | 其他 | 备注 |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量（盏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量（根） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光源 | 类型 | 高压钠灯 |  |  |  |  |  |  | 金卤灯 |  |  | LED路灯 |  |  |  | 日光灯 |  | 节能灯 |  |  |
|  | 功率 | 1000W | 400W | 250W | 150W | 100W | 70W | W | 150W | 70W | W | 100W | 250W | 400W | W | 36W | W | 24W | 36W | W |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线缆 | 类型 | 电线（BV）mm2 |  |  |  |  | 双护套（BVVB）mm2 |  |  |  | 电缆（□YJV □VV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 2×1.5 | 2×2.5 | 3×1.5 | 3×2.5 | 3×10 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 4×10 | 4×16 | 4×25 | 4×35 | 4×50 |
|  | 长度（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 总功率 | 理论值 |  |  |  | 实测值 |  |  |  | 负荷分配 |  | A相 |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |
|  | 总电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路灯箱变 | 台账编号 |  |  |  | 外接电源 | 搭接位置 |  |  |  | 支路名称（背街小巷电源） |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压“T”接点 |  |  |  |  | 配电箱位置 |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出线回路 |  |  |  |  | 出线回路 |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器容量 |  |  |  |  | 包灯负荷 |  |  |  | 转供电 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已使用容量 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录（时间、范围） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改造情况（时 间、范围） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

智能控制终端维护记录表

编号：00（应与资产卡编号统一）

| 时间 | 故障类型 | 处理情况 | 处理人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

智能控制终端资产卡

编号：00

| 街道名称 |  | 安装地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端型号 |  | 生产厂家 |  |
| 通讯方式 |  | 安装时间 |  |
| 所属行政区 |  | 改造时间 |  |
| 产权单位 |  | 照明设施维护部门 |  |
| 终端维护管理部门 |  | 控制路段 |  |
| 控制范围 |  | 控制回路 |  |
| 终端分组 |  | 蓄电池更换时间 |  |
| 变更记录 |  |  |  |
| 设施照片 |  |  |  |
| 填表人： 复核： 填表日期： |  |  |  |

（资料性）
路灯设施维护考核检查评分表格

考核评分由东莞市XXXXX中心填写，按月评分。考核完成后，由维护企业项目负责人签字，维护企业盖章确认。

东莞市XXXXX中心路灯设施维护服务考核汇总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 考核月份 |  |
| 维护企业名称 |  |
| 考核得分 |  |
| 经济处罚金额合计（元） |  |
| 考核小组成员签名： |  |
| 维护企业意见： 项目负责人： （公章） |  |

路灯设施维护考核检查评分表（参考）

| 检查方法及评价依据 | 扣分办法 | 项目 分值 100分 | 本期 应扣分 | 本期实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、按招标文件和合同要求，必须建立巡查制度、管理制度、排班情况，并要求装订上墙。 | 巡查制度、管理制度、排班情况等因实际需要发生内容变更的（包括管理架构，人员变更等），需进行重新变更装订上墙，没进行更新的，与实际不符的，每发现一处扣1分。 |  |  |  |
| 2、设备、工具、更换材料库存充足，摆放整齐。 | 检查发现未达要求，每次扣2分；发现后，未按要求及时完成整改，该项目全部扣完。 |  |  |  |
| 3、必须建立路灯等照明设施的户籍手册和日常巡查日志。养护期间路灯等照明设施数量发生变化，及时更新和上报数据备案。 | 未按要求进行户籍资料记录的，每处扣1分； 未按要求进行巡查日志记录的，每处扣3分 |  |  |  |
| 4、现场养护人员必须按国家有关规定做好安全措施，穿着反光衣、带安全帽、佩戴上岗证、配置雪糕筒、做好危险警示标示等进行文明施工。在高空作业同时要佩戴安全带。 | 检查发现现场施工人员未穿着反光衣的，高空作业时未佩戴安全带，未佩戴上岗证，未按规定摆放好雪糕筒，未按规定做好危险警示标示，未按规定带安全帽安全警示设施或装备存在残旧的。如发现有上述情况，每个情况扣2分，如此类推，该分值扣完为止。 |  |  |  |
| 5、按城管局制定的时间亮灯和关灯，需变更亮灯和关灯的时间必须征得甲方同意。 | 检查发现未按规定时间亮灯和灭灯或擅自变更亮灯和关灯时间，每次扣1分。 |  |  |  |
| 6、按招标文件和合同要求，在规定亮灯时间内保证亮灯率达到98%以上。 | 检查发现亮灯率不达标的，扣10分。 |  |  |  |
| 7、路灯等照明设施及其他设备要保持完好（包括灯杆、灯具、变压箱、控制箱、电线、接线井等），因各种原因损坏或被盗的必须在12小时内修复。重大事故导致大面积路灯不亮的情况，且属自身管辖责任范围内的，必须在36小时内修复。 | 复查发现未在规定时间内按要求完成修复的（征得甲方同意延长维修时间除外）的，每次扣5分。 |  |  |  |
| 8、及时清理照明设施表面的乱张贴。 | 检查发现现场存在乱张贴的，每处乱张贴扣0.5分。 通知后，复查发现未能按时间要求处理的，每处扣1分。 |  |  |  |
| 9、按招标文件和合同要求，做好灯杆、灯罩、箱体、设备表面的清洗和翻新工作。 | 检查发现未按要求完成清洗翻新的，每次扣2分。 检查发现未能保持灯杆日常保洁的，灯容灯貌差的，每次扣1分。 |  |  |  |
| 10、养护单位要按合同要求做好养护工作，同时接受业主和监理单位的监督。 | 因养护单位工作不到位而被监理单位或业主单位发出整改通知书，书面要求整改的，每份整改通知书扣1分；未按通知书的要求在规定时间进行整改，每份整改通知书扣2分。 |  |  |  |
| 11、做好安全生产工作，制定风险点排查台账、定期对设施进行维护检测工作。 | 检查发现未按要求进行设施维护检测的，每次扣2分 检查发现未按要求制定风险点排查台账，每次扣3分。 检查发现未按要求完成业主交办的安全生产工作，每次扣3分。 |  |  |  |
| 12、箱变外要有投诉电话和危险警示标示，并按规定变电箱、配电箱、分支箱、控制箱等电箱要求锁好门。 | 检查发现箱变无投诉电话和危险警示标示的，发现后，每次扣1分，直至达到要求为止。 用电设施未按规定锁好门，发现后，每次扣1分，直至达到要求为止。 |  |  |  |
| 13、养护质量群众满意情况。 | 当月养护受到群众投诉的（不属于养护管理不到位的情况除外），每次扣1分。 |  |  |  |
| 14、外来单位需接、用甲方箱变的电，须提交用电申请，并经甲方批复同意才可以进行。 | 检查发现未经甲方同意，私自同意或协助其他用户到箱变里接电的，当月扣5分。 |  |  |  |
| 合计实得分（）＝总分(100)-合计检查扣分（） |  |  |  |  |
| 考核意见： |  |  |  |  |
| 备注：可依据实际使用情况，对考核的项目进行调整，该模板仅为参考。 |  |  |  |  |

（资料性）
城市道路照明设施运行维护服务用表

城市道路照明设施运行维护问题督办单

现将下列问题发至你单位，请依照DB 4419/T XXXX-202X的相关规定，立即进行处理。并于     年       月   日时前将处理结果按照要求回复。

| 督办序号 | 地 点 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |

督办单位（签章）：                                接收人：

发单时间：                                        接收时间：

城市道路照明设施运行维护问题督办件回复单

填报单位（签章）：

填报时间：    年    月    日

| 督办序号 | 地点 | 存在的问题 | 办理结果 | 需要说明的问题 | 办理责任人（签字） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：需要说明的问题篇幅长的可附督办回复单后。 |  |  |  |  |  |  |
| 督办回复人（签字） |  |  |  | 联系电话 |  |  |

（资料性）
城市道路照明设施运行维护质量评价方法

  - 评价原则

    - 运维单位的运维管理体系、制度、方案和办法健全，能及时发现并解决问题，按规定及时汇报设施运维情况，全面执行并完成《道路照明设施运行维护服务合同》。

    - 严格执行本文件的相关要求，确保道路照明设施完好，无安全隐患。

    - 严格按属地道路照明管理办法规定开启、关闭道路照明设施，照明效果良好，无设施安全和人身安全事故，无不良社会影响。

  - 评价方法

    - 委托第三方，通过巡查道路照明的照明效果，现场检查道路照明设施的运维质量，给出独立、客观、科学的综合检查评价。

    - 评价人员应独立、客观的进行季度评价（见附录G中表G.2）。

    - 负责人进行年度综合评价（见附录G中表G.3）。

  - 城市道路照明设施运维服务评价结果

城市道路照明设施运维服务质量评价结果分为四档，见表G.1。

城市道路照明设施运维质量评价

| 运维质量等级 | 全年综合评分 |
| --- | --- |
| 好 | 90～100 |
| 较好 | 80～89 |
| 一般 | 70～79 |
| 差 | ＜70 |

城市道路照明设施运行维护质量季度评价

| 单位： |  |  |  | 项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价单位 | 单位名称： |  |  |  |  |  |
|  | 评价日期： 年 月 日 第 季度 |  |  |  |  |  |
|  | 评价人员： |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 设施状况 | 安全隐患 | 基础资料 |  | 亮灯率 | 不良反应 |
| 维护质量及分档（分） | 很好 （40） | 无 （30） | 完整 （10） |  | ≥98% （10） | 无 （10） |
|  | 较好 （30～39） | 一般（20～29） | 缺一项扣2分 |  | 亮灯率低于 98%，每低1%扣 2分 | 有 （7） |
|  | 一般 （20～29） | 严重（10～19） | 无运维记录为0分 |  |  | 严重 （4） |
|  | 差 （0～19） | 特别严重（0～9） |  |  |  | 特别严重（0） |
| 单项评分 |  |  |  |  |  |  |
| 季度总分 |  |  |  |  |  |  |
| 扣分原因 |  |  |  |  |  |  |
| 简要说明 | 设施状况：设施无锈蚀破损，灯具完好和清洁，接线盒、管线牢固完整，控制系统正常。很好：设施完好率100%；较好：设施完好率98%～99%；一般：设施完好率95%～97%；差：设施完好率95%以下。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全隐患：特别严重（严重破损、带电体线头裸露、漏电），严重（存在人身安全隐患：如N、PE排接线开路、未接），一般（将会产生人身安全隐患：如缺少剩余电流动作保护器、缺警示标识、N、PE排锈蚀较重、箱门未锁、管槽跨接线断损等）。 |  |  |  |  |  |
|  | 基础资料：基础台账、各种规章制度（见附录A）、责任书、道路照明技术图纸、运维检查记录（照明设施日常运行巡查记录、维修记录）。 |  |  |  |  |  |
|  | 亮灯率：在规定的亮灯模式中，未亮灯数量与应亮灯数量的百分数。 |  |  |  |  |  |
|  | 不良反应：特别严重（发生人身、设备安全事故）；严重（设施失效、影响重大节假日和重大活动期间的正常运行）；有（未按规定运行或被投诉举报）。 |  |  |  |  |  |

城市道路照明设施运行维护质量年度综合评价

| 维护单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 评 价 单 位 | 单位名称 （盖章） |  |  |  |  |
|  | 汇总人（签字） |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 负责人（签字） |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评分汇总 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年综合平均分 |
| 年 度 综 合 评 价 简 要 说 明 |  |  |  |  |  |
| - 全年综合平均分为4个季度总分相加除以4得出。 |  |  |  |  |  |