附件：

东莞市城市管理和综合执法局关于《东

莞市生活垃圾处理企业运营监督

管理办法》的实施细则

（修订稿）

第一章  总则

第一条 【目的依据】

根据《东莞市生活垃圾处理企业运营监督管理办法》（以下简称《办法》）的规定，制定本细则。

第二条 【适用范围】

本细则适用于本市行政区域内生活垃圾焚烧处理企业。

第三条 【部门职责】

市城市管理综合执法局是本市生活垃圾处理企业的行政主管部门。东莞市市容环卫中心（以下简称“市容环卫中心”）负责落实生活垃圾处理企业的日常监督管理工作。

- 垃圾处理企业运营要求

第四条 【运输车辆进厂要求】

进出垃圾处理企业的垃圾运输车辆须配备市容环卫中心核发的进出厂IC卡。垃圾运输车辆所属单位向市容环卫中心申请进出厂IC卡时，应提交以下资料：

（一）《垃圾运输车辆进出厂IC卡申请表》一式三份，《车辆信息登记表》一式三份（详见附件1、2）。

（二）城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证。

（三）对应车辆的前、后照片各一张，行车证、保险、安装定位系统的相关凭证复印件，并提供原件核对。到期后重新办理的保险及年审证明应报市容环卫中心备案。

第五条 【计量系统要求】

（一）垃圾处理企业应落实专人负责定期对垃圾计量系统进行维护保养，每年至少一次聘请有资质的机构对垃圾计量系统的准确性进行校准检查。

（二）垃圾计量系统实时传输数据应包括：车牌号码、车辆编号、垃圾来源、车辆皮重、垃圾净重、进场时间、操作员、车型、垃圾处理费单价及金额等。

第六条 【进厂道路冲洗要求】

垃圾处理企业应每日不少于一次对垃圾车进厂通道、地磅、卸料大厅地面进行冲洗。

第七条 【承诺值要求】

《办法》第六条第一款第（一）项所称企业承诺值是指垃圾处理企业承诺运营期间的烟气、废水、炉渣、飞灰及噪声等污染物的排放执行标准。

新建垃圾焚烧处理企业按投标时的企业承诺值执行；已建垃圾处理企业须出具承诺书，承诺运营期间执行的排放标准，且承诺值必须不低于环境影响评价报告书批复中规定的排放标准。

第八条 【臭气控制要求】

垃圾处理企业应每季度至少1次对厂界恶臭气体检测，并采取以下臭气控制和处理措施：

（一）焚烧线运行期间，采取以下控制臭气的措施：

1、在垃圾贮存坑上方抽气作为燃烧空气，使池内区域形成负压，以防止臭气外溢。

2、在垃圾贮存坑卸料口处设置可自动开关的卸料门，不需要卸料时，卸料门应处于关闭状态，使垃圾贮存坑密闭。

（二）焚烧线停止运行期间，有独立的除臭排气系统，防止臭气扩散到周围环境中。

第九条 【渗沥液处理要求】

垃圾渗沥液的收集和输送设施应采取防渗、防腐措施，并应配置检修人员防护装备。

焚烧厂内渗沥液处理系统的管理宜包括预处理系统、生化处理系统、膜处理系统、污水处理系统、沼气处理和恶臭防治系统等，保证浓缩液合规处置。

渗沥液及污水处理排放指标检测应每月至少1次。

第十条 【炉渣收集输送要求】

炉渣收集与输送系统应符合下列要求：

（一）炉渣应与飞灰分别收集、输送，并及时清运处理与处置。

（二）炉渣收集、输送应满足其安全、环保等相关要求。

（三）应做好出厂炉渣量、车辆信息的记录、存档工作。

（四）炉渣热灼减率应每天至少监测1次。

第十一条 【飞灰处置要求】

垃圾处理企业应把飞灰运往符合国家规定的处理场所处理，或进行稳定化固化处理，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）要求后，送至卫生填埋场填埋处理。同时，垃圾处理企业应采取以下飞灰处理措施：

（一）飞灰应密闭收集、密闭存放，不得泄漏于环境中；

（二）飞灰贮存设施应具备防扬尘、防雨、防渗（漏）等措施，并应符合GB18597的要求。

（三）飞灰贮存设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

（四）飞灰贮存设施收集的废气直接排放的，其颗粒物应不超过GB16297规定的排放浓度限值。如果收集的废气导入生活垃圾焚烧炉烟气排放系统排放，应不影响焚烧炉烟气达标排放。

（五）配备飞灰稳定化处理系统的，应保证飞灰稳定化处理系统的正常运行，确保稳定化处理后的各项指标满足最终处置的技术要求。

（六）飞灰稳定化处理物检测应每批至少1次，重金属浸出浓度监测频次应至少每日1次，二噁英的监测至少每6个月1次。

第十二条 【大型电子显示屏要求】

垃圾处理企业应在厂外大型电子显示屏实时显示以下烟气污染在线监测数据：烟尘、氯化氢（HCl）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）和一氧化碳（CO）等。

第十三条 【在线监测要求】

垃圾处理企业应配合做好在线监测相关工作:

（一）排放烟气应进行在线监测，每条焚烧生产线应设立独立的在线监测系统，并安排专人对焚烧炉运行及排放烟气在线监测系统实施管理。监测仪器的校验、标定应符合国家现行标准《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》HJ75的有关规定。

（二）在线监测数据应包括：垃圾称量系统各项数据、烟气指标（流量、温度、压力、水分、氧浓度、颗粒物、HCl 、SO2、CO、NOX等）、污水处理指标 （BOD5、CODCR、NH3-N、SS、PH值和污水量等）；

（三）按市容环卫中心要求，在地磅、烟囱、飞灰、炉渣、卸料平台、垃圾库、焚烧炉等重要位置安装多角度、高清、高变焦、高像素的摄像头，并配合接入市城市管理综合执法局监管平台，实现24小时在线监测。

（四）政府有关部门、机构开展的监督性监测，垃圾处理企业应做好配合工作；

第十四条 【管理体系认证要求】

垃圾处理企业应在正式运行后三年内通过质量、环境和职业健康安全等相关管理体系的认证。

第十五条 【应急系统要求】

垃圾处理企业应定期举行应急演练，应急系统应符合下列要求：

（一）制定完备的事故应急预案，对各类突发事件进行分级处置，并对相关人员进行培训，使其掌握基本应急技能。应急预案应报市容环卫中心备案；

（二）保证事故报警装置、消防设施和紧急情况下的气体、液体快速检测设备处于正常待命状态；

（三）制定压力容器、危险化学品等发生意外事故时的处理措施及设置危险废物泄漏处置设备；

（四）设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒急救药品。

第十六条 【技能培训要求】

垃圾处理企业应每月不少于一次召开员工技能培训会议，做好会议人员签到、会议记录等工作。

第十七条 【建档要求】

垃圾处理企业应构建运营档案，包括：

- （一）垃圾进厂计量资料；

（二）炉温、余热锅炉出力、蒸汽参数、运行时间记录资料，停炉检修及启炉、停炉记录资料；

（三）辅助燃料消耗量和单位辅助燃料消耗量（处理每吨垃圾的辅助燃料消耗量）资料；

- （四）炉渣热灼减率的检测资料；

（五）生产管理、企业管理、安全管理、环境监测管理及环境保护等制度资料；

（六）烟气排放指标、渗沥液排放的在线监测记录资料；

（七）环保部门对焚烧厂烟气及污水排放指标的常规性监测资料，企业自行委托的监测机构对炉渣、飞灰、厂界大气、臭气浓度、噪声排放指标的监测资料。

（八）分日记录中和剂、吸附剂和飞灰稳定剂（包括固化剂和螯合剂等）消耗量资料；

- （九）渗沥液的产生量及其处理量，渗沥液处理后的排放量及中水回用量，炉渣、飞灰的产生量及其运出记录、处理单位的接收记录资料。

第十八条 【运营报告要求】

垃圾处理企业应按月向市城市管理综合执法局递交运营情况报告，其运营报告内容应包括：垃圾处理情况，飞灰、炉渣、渗沥液产生量及处理情况，中和剂和吸附剂的使用情况，锅炉运行情况，垃圾库管理情况，安全管理情况及工作计划等。

第三章  主管部门监管及考核机制

第十九条 【垃圾调度】

市城市管理综合执法局负责生活垃圾的调度工作。生活垃圾处理企业因设备正常维护、保养等原因需调整垃圾接收量的，应向市城市管理综合执法局提出书面申请。市城市管理综合执法局应在收到申请后五个工作日内予以批复。

第二十条 【检查机制】

市容环卫中心应构建垃圾处理企业日巡、月检、年度考核的监管及考核机制。

（一）日巡

对垃圾处理企业进行日常巡查，每个项目每周不少于1次。巡查人员应填写《东莞市垃圾焚烧处理企业日常巡查监管记录表》、《烟气排放数据及焚烧炉温抽查记录表》（详见附件3、4），并将现场巡查情况拍照留存。

（二）月检

1、每月最后一周对垃圾处理企业进行一次月检，。月检应采用综合评分方式进行，市容环卫中心按照《东莞市生活垃圾焚烧处理企业监管月度检查评分表》（详见附件5）对各企业进行检查。

2、综合评分低于90分的未能通过考核，市城市管理综合执法局主管领导约谈该企业常务副总或总经理。

（三）年度考核

1、每年2月，市容环卫中心应按照《东莞市生活垃圾处理厂年度考核评分表》（详见附件6），采取综合评分方式对垃圾处理企业上一年的运营情况进行年度考核评价。

2、综合评分低于90分的未能通过考核，市城市管理综合执法局应责成垃圾处理企业限期整改。考核评价结果及垃圾处理企业整改情况在市城市管理综合执法局网站(http://dgcg.dg.gov.cn)进行公示，公示期为30天。

第二十一条 【进厂量控制】

市容环卫中心应对各镇街（园区）每日的垃圾进厂量进行累计，在累计量达到合同签订量90%时，应及时告知该镇街（园区）控制垃圾进厂量；在累计量超过合同量时，应立刻通知垃圾处理企业停止继续接收该镇街（园区）生活垃圾。

第二十二条 【公众参与机制】

市容环卫中心应构建社会公众参与的长效监管机制：

（一）聘请周边群众担任驻厂监督员，提高社会的监督力度；

（二）垃圾处理企业每月安排不少于1天作为公众开放日，开放时间为9:00～17:00，接待人数每日不多于100人。公众可向市容环卫中心预约具体参观时间。

垃圾处理企业应协助市容环卫中心做好公众开放日的相关工作，并于开放日当天派出技术人员，向参观者作解释说明。

第四章 安全生产监管要求

第二十三条 【安全生产责任体系】

垃圾处理企业需建立健全安全生产责任制及安全生产规章制度，明确从主要负责人到一线岗位工人的各个岗位承担的安全生产责任，单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。企业需形成安全生产管理架构图（附各级安全责任人照片）并上墙公示，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产责任体系。

第二十四条 【安全生产培训】

垃圾处理企业负责人要负责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，不断强化各级岗位工人的安全生产教育培训。通过线下集中培训、线上召开网课、观看安全生产教育视频等多种形式，集中开展安全生产学习培训。同时应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。安全管理人员应经培训后挂牌上岗。

第二十五条 【隐患排查】

垃圾处理企业要建立健全事故隐患排查治理制度，深入开展事故隐患的排查治理，并如实记录排查治理情况，并将隐患部位、隐患情况、现场图片、治理时限及整改责任人等要素进行上墙公示。定期检查维护生产设备、消防器材、电路，确保设备器材的正常使用及安全完好。

第二十六条 【紧急疏散】

垃圾处理企业要设置符合要求的紧急疏散通道和出口，设置明显的疏散指引标志、保持通道和出口；定期组织演练并制定科学的疏散路线图和应急预案并上墙共识，打通安全生命通道。

第二十七条 【安全生产检查机制】

市容环卫中心应构建安全生产检查机制，督促垃圾处理企业做好各项安全生产工作，并于每季度最后一周组织对垃圾处理企业进行安全生产检查，并严格按照《城管部门安全管理检查表（环保热电厂）》（详见附件7）逐项检查。

- 第五章   附则

第二十八条 【解释权】

本细则由东莞市城市管理和综合执法局负责解释。

第二十九条 【有效期】

本细则自颁布之日实施，有限期至2026年   月  日。

附件：1、垃圾运输车辆进出厂IC卡申请表

2、车辆信息登记表

3、东莞市垃圾焚烧处理企业日常巡查监管记录表

4、烟气排放数据及焚烧炉温抽查记录表

5、东莞市生活垃圾焚烧处理企业监管月度检查评分表

6、东莞市生活垃圾处理厂年度考核评分表

# 7、城管部门安全管理检查表（环保热电厂）

附件1：

垃圾运输车辆进出厂IC卡申请表

申请单位（盖章）：              申请日期：   年  月  日

| 新增车辆 |  |  |  |  | 删减车辆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清运单位 | 垃圾站点 | 车牌号码 | 车辆编号 | 车辆皮重 | 车牌号码 | 车辆皮重 | 车辆编号 |
| 新增/删减车辆原因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇人民政府（街道办事处）或 当地环卫主管部门意见 |  |  |  | 垃圾处理企业意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 东莞市市容环卫中心意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签章： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

车辆信息登记表

镇街（园区）名称：                                                   填表日期：

| 区域 | 清运 单位 | 垃圾 站点 | 卡号 | 车牌 | 自编号 | 车辆 类型 | 车厢 颜色 | 皮重（KG） | 总质量（KG） | GPS网址 | 账号 | 密码 | 是否安装车载终端 | 是否在车上操作卸料 | 是否已接入数字城管系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：       联系电话：                                              当地环卫主管部门

（盖章）

附件3：

东莞市垃圾焚烧处理企业日常巡查监管记录表

| 项目名称： | 巡查日期： |
| --- | --- |
| 巡查情况： |  |
| 整改建议： |  |
| 厂方人员签名： |  |
| 巡查人员签名： |  |

备注：备注：1.巡查内容主要包括：厂区环境卫生保洁情况，垃圾池臭味控制情况，炉膛温度、烟气排放指标情况，运营管理台账、垃圾运输车辆情况。

2.巡查时若发现存在问题（隐患），需提出整改意见，并拍照留存。

附件4：

烟气排放数据及焚烧炉温抽查记录表

项目名称：                                                  填报日期：

一、烟气排放数据记录表

| 序号 | 时间 | #炉膛 | SO2 | NOx | CO | HCL | 粉尘 | O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、焚烧炉温度抽查记录表

| 时间 | 炉膛#1 | 炉膛#2 | 炉膛#3 | 炉膛#4 | 炉膛#5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂方人员签名：                                             巡查人员签名：

附件5：

东莞市生活垃圾焚烧处理企业监管月度检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 分值 | 监管要求 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料计量、数据资料 | 10 | 1） 生活垃圾、灰渣运输车进出厂区都必须称重计量，各项数据、信息应详细记录存档，并按要求形成日报表和月报表。 2） 汽车衡定期维护保养、检定、校验；系统无经常性故障。汽车衡计量仪器出现故障影响计量时，营运方应在30分钟内通知监管方，双方协商解决有关计量数据问题。 3） 计量数据出现差错应及时作好记录，并书面报告监管方，由监管方核查确认后方可进行更改。 | 1.进厂垃圾、出厂灰渣以及运输车辆信息不全，无存档，扣0.5分。 |  |
|  |  |  |  | 2.未按要求提交运行月报表及相关资料，每次扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 3.地磅本体及其附属部件未按规定进行维护保养，扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 4.进厂垃圾出厂灰渣未进行称重或统计数据混乱，每次扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 5.汽车衡未定期或大修后进行检定（超过检定周期一个月），扣2 分。 |  |
|  |  |  |  | 7.称重数据错误，未在一个工作日内通知监管方，扣1分；未经监管方确认单方面更改统计数据，扣3分。 |  |
| 2 | 垃圾接收 | 15 | 1） 垃圾卸料大厅保证有充足的光线，并及时进行保洁。 2） 垃圾卸料大厅安全标志及消防设施齐全，卸料过程应有人现场指挥；垃圾池有完善的事故通风、防自燃的消防设施 和防火措施。 3） 垃圾池保持微负压运行。 4） 垃圾池有恶臭隔离及停炉时恶臭控制措施，垃圾吊控制室整洁无异味；垃圾池独立抽风除臭系统应保证运行可靠。 5） 垃圾池可燃气体检测设备应保证正常运行；在焚烧炉停运时应加强检测，垃圾池进料监视器应保证正常运行。 6） 垃圾抓斗起重机检查、维护、保养制度健全，并按规定进行监检；垃圾吊操作人员须持证上岗。 7） 垃圾存储池渗沥液收集与输送设施完善并运行良好；收集池应做好防火防爆及防止气体中毒措施。 | 1.安全标志不齐全，扣0.5分。 |  |
|  |  |  |  | 2.卸料现场无人指挥，扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 3.垃圾吊未按规定检查、维护、保养，检修保养记录不完整，扣1 分。 |  |
|  |  |  |  | 4.垃圾池事故通风、消防、防火、光线等安全措施不符合要求，每 项扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 5.垃圾卸料大厅有臭气外溢，扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 6.垃圾池独立抽风、除臭系统未定期试验，扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 7.垃圾池可燃气体检测、进料监视器等安全设施未正常工作，扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 8.垃圾储存池严重积水，扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 9. 垃圾池发生自燃事故，扣10分。 |  |
| 3 | 垃圾焚烧管理 | 17 | 1） 垃圾给料槽破桥装置动作正常，制定料槽堵料应急处理措施，料槽无烟气外逸，自燃、着火事故。 2） 按焚烧技术要求：炉膛负压在规定值范围内运行；炉膛温度达到 850°C时烟气停留时间不低于2s；余热锅炉出口烟气含氧量控制在 6%〜10%maxl2%；确保垃圾焚烧完全，炉渣热灼减率不大于3%；防止炉排下灰斗再燃。 3）完善运行管理制度，制定焚烧炉事故应急预案，定期进行事故演习 4）保证过热器进口烟气温度在规定值内运行；温度测点完善，报警值设置正确合理。 | 1. 发生给料槽堵料未及时采取有效措施处理，影响炉温及烟气排放超标，每次扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 2.料槽有烟气外逸，自燃、着火等情况，未造成严重后果的，扣3 分。 |  |
|  |  |  |  | 3.焚烧炉出现明显生料未回炉处理，出厂炉渣出现未燃烬垃圾，每 次扣3分。 |  |
|  |  |  |  | 4. 炉渣热灼减率大于3% （特殊工况不大于5%）,扣5分。 |  |
|  |  |  |  | 5. 炉膛温度低于850°C（因启停炉及设备故障除外）持续超过1小时以上每小时扣5分。 |  |
| 4 | 烟气净化 | 20 | - 烟气排放指标应满足相关规范的排放限值。 2）烟气排放指标、二噁英及重金属、热灼减率等检测次数、检测单位资质应符合相关规定。 3） 石灰浆制备系统的设备运行可靠；石灰储存与制浆现场无跑、冒石灰浆及石灰粉现象。 4） 活性炭输送、储存和使用现场应有防火、防爆明显标志。 5） 烟气净化系统具有良好的连续性与可靠性，设备投入运行率达到 100%,袋式除尘无糊袋和泄漏现象。 6） CEMS系统监测的各项技术指标符合相关规定；测量及传送数据准确，设备投运率达到100%；各监测点的布置应符合技术要求；定期进行监测系统维护及校准。 7） CEMS系统出现故障、维护及校准应及时通知监管方。 8） 使用品质合格的石灰、活性炭、尿素。 | 1.石灰、活性炭、尿素的投用量达不到运行要求，每项扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 2.烟气净化系统有漏浆、漏粉现象，每项扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 3.配料及计量设备工作不正常，扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 4.活性炭的输送、储存无明显防火、防爆标志，每项扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 5.烟气排放指标、二噁英未按计划定期进行检测，扣5分。 |  |
|  |  |  |  | 6.使用品质不合格的石灰、活性炭等物料，每次扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 7.CEMS系统设备可靠性考核：当月扣分=（月故障累计小时数/ 月有效运行小时数）*本评价项目分值。 |  |
|  |  |  |  | 8.烟气排放指标与当地环保监测部门比对出现不合格项，每项扣2 分。 |  |
|  |  |  |  | 9.未按规定对烟气监测系统校准，每次扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 10.烟气排放指标小时均值未达到监管控制排放限值（启停炉除 外），每项扣2分；若因设备故障原因导致一氧化碳超标的，则 按24小时均值超国家控制标准，每次扣4分。 |  |
| 5 | 飞灰固化及灰渣运 输 | 12 | 1） 飞灰应密闭收集、储存及运输，不得混入炉渣及其它废物中。 2） 飞灰固化作业应规范操作，防止出现扬尘及灰浆飞溅。 3） 飞灰固化间及养护场地应整洁，无污染环境因素；露天养护飞灰固化块应做好防雨措施。 4） 固化后飞灰应达到进入生活垃圾填埋场填埋要求，定期委托有资质的第三方检测单位进行检测。 5） 固化过程中各种物料比例应符合要求。 6） 飞灰运输应采用运输联单制，运输过程中应进行覆盖，不得出现抛 洒现象。 7） 灰渣应运至指定处置场地处理，不得随意倾倒。 8） 飞灰称重仓应按要求进行检定。 | 1.飞灰固化及养护场地未及时清洁，扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 2.灰渣运输车辆车容车貌不整，每次扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 3.飞灰固化作业未按规范操作，扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 4.露天养护的飞灰固化块未进行防雨覆盖，每次扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 5.灰渣运输未进行覆盖，未按照规定路线行驶，每项扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 6.飞灰未按要求进行处置或混入炉渣及其它废物中，每次扣3分。 |  |
|  |  |  |  | 7.飞灰收集、储存及运输未密闭进行，扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 8.飞灰固化及养护场地污水未按要求收集、处理，扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 9.固化后飞灰经具有资质的外检单位检测未达到进入生活垃圾填埋场要求的，每次扣5分。 |  |
|  |  |  |  | 10.飞灰固化块运输过程中出现沿途散落，每次扣3分。 |  |
| 6 | 渗沥液、污 水处理 | 12 | 1） 渗沥液处理系统运行符合规范要求，设备无腐蚀、渗漏。 2） 渗沥液按要求处理，严禁违规排放。出水水质满足环保排放要求。 3） 渗沥液处理系统应有通风防爆措施，妥善处理产生的沼气，防止臭气外溢。 4） 渗沥液处理现场符合文明生产要求。 5） 化学药品运输、储存、使用符合有关规定。 6） 渗沥液处理系统应做好日常运行记录，按规定进行取样检测 | 1.存在设备渗漏未及时处理，每项扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 2.渗沥液处理系统沼气无妥善处理措施或有臭气外泄，扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 3.化学药品未按规定进行储存或发生泄漏，扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 4.未按规定进行日常检测或日常运行数据未如实记录、填写，每项 扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 6.渗沥液违规处理或偷排，每次扣10分。 |  |
|  |  |  |  | 7.渗沥液、其他污水处理系统出水水质未达到回用标准，扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 8.渗沥液、其他污水处理系统出现异常影响生产，扣5分。 |  |
| 7 | 设备管理维护 | 8 | - 设备应定期维护、保养，设备大小修应提前做好统计及检修计划，检修结束应按验收制度逐级验收，并编制检修报告。 2） 日常设备缺陷应及时处理，避免影响正常生产。 3） 特种设备应按要求进行监检，制定事故应急预案，操作人员应持证 上岗。 4） 严格执行“两票三制”，杜绝违章作业。 | 1.设备未定期维护、保养，扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 2.大小修结束后，未执行验收制度，未编写设备检修报告，每项扣 1分。 |  |
|  |  |  |  | 3.各设备台账不完备，每项扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 4.未按要求执行“两票三制”每项扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 5.特种设备未按要求进行注册及监检，操作人员未持证上岗，每项 扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 6.因设备缺陷未及时处理影响生产（炉温及排放指标超过监管标 准）的扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 7.因设备管理不到位，引起的设备及安全事故，每次扣2分。 |  |
| 8 | 劳动安全、 环境卫生 及综合管理 | 6 | 1） 应保证防火、防爆、防汛、抗震等安全设施完好，消防器材不得挪 作它用，消防通道应保持畅通。 2） 有全厂安全紧急预案并定期进行事故演习。 3） 实行24小时值班制度，节假日有主管级以上管理人员值班。 4） 未发生有效投诉事件。 5） 各岗位工作人员应进行定期安全培训制度，配戴劳动保护用品。 6） 保证厂内各种设施、建筑物完好，并定期维护。 7） 厂区道路应保持清洁完好，排水通畅，厂区无异味。 8） 各项环保检测取样时应通知监管方并及时向监管方提交检测报告。 9） 对监管方提出的整改要求应明确回复，双方确认的整改内容应及时 进行整改。 | 1.安全设施不满足使用要求，每项扣0.5分。 |  |
|  |  |  |  | 2.环保检测未通知监管方，每次扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 3.未明确回复监管方提出的整改要求，每次扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 4.未建立安全紧急预案和定期进行事故演习，扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 5.安全管理制度不完善扣1分，安全标识不清扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 6.未按规定使用劳动保护用品，每次扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 7.厂区未及时保洁，厂内设施损坏未及时修复，每次扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 8.消防器材挪作它用，每项扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 9.道路、地面积水严重，每次扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 10.厂区臭味考核：当月扣分=（当月明显臭味天数/当月天数）* 本评价项目分值。 |  |
|  |  |  |  | 11.违章作业每项扣2分，发生较大安全事故本评价项不得分。 |  |
|  |  |  |  | 12.发生有效投诉事件，且情况属实，视情况严重性扣3-6分。 |  |

附件6：

东莞市生活垃圾处理厂年度考核评分表

| 项目名称 | 子项名称 | 满分 分值 | 子项水平描述 | 相应分值 |  | 实际给分 | 细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、运行时间及垃圾处理量（满分17分） | （一）年垃圾处理量 | 8 | 达到设计（额定）处理量 | 8 |  |  | 由于存在盲目多烧垃圾多发电的现象，因此本次评价对实际垃圾处理量过大的焚烧厂也要扣分具体规定如下： - 实际垃圾处理量大于设计（额定）处理量10%以内的不扣分； - 实际垃圾处理量大于设计（额定）处理量10%以上小于设计（额定）处理量20%以下的扣1分； - 实际垃圾处理量大于设计（额定）处理量20%以上的扣2分。 |
|  |  |  | 达到设计（额定）处理量的80%及以上 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 低于设计（额定）处理量的80% | 2 |  |  |  |
|  | （二）每条焚烧线年运行小时数 | 9 | 8000h及以上 | 9 |  |  | - 无正常维护计划或未按计划停炉检修,适当扣分 - 非计划停炉超过2次，每超1次，扣1分 - 流化床焚烧厂有备用焚烧线的，可按全厂年运行时间计算 |
|  |  |  | 大于7600h小于8000h | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 大于7200h小于7600hh |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 小于7200h |  | 0 |  |  |
| 二、垃圾焚烧效果（满分28分） | （一）炉渣热灼减率 | 10 | 炉渣月平均热灼减率≤3%，最高值≯5% |  | 10 |  | - 现场目测有橡塑/竹木等有机物, 扣1-6分； - 3%＜炉渣月平均热灼减率≤5%,按内插值计算，若最高值大于6%，则扣6分； - 流化床炉渣月平均热灼减率按2%与3%分别对应炉排炉的3% 和5%；热灼减率最高值以5%对应炉排炉的6%。 |
|  |  |  | 3%＜炉渣月平均热灼减率≤5%，最高≯6% |  | 1~10 |  |  |
|  |  |  | 炉渣月平均热灼减率＞5% |  | 0 |  |  |
|  | （二）炉膛温度 | 18 | 全年每一正常运行日炉膛上断面平均温度均在850℃上 |  | 18 |  | - 存在连续4h炉膛出口温度达不到850℃的情况, 扣5-10分； |
|  |  |  | 全年炉膛上断面平均温度出现小于850℃的情况 |  | 0~17 |  |  |
| 三、污染控制(满分40分) 三、污染控制(满分40分) | （一）烟尘与酸性气体处理效果 | 10 | 全年所有正常运行日厂内监测指标全部达标、环保部门定期监测指标全部达标（按标准要求时间均值考核） |  | 10 |  | - 对环保部门定期监测指标，全年每1项烟气污染物(小时均值计)1次没达到排放限值, 扣2分 |
|  |  |  | 全年正常运行日厂内监测指标有不达标、环保部门定期监测指标全部达标 |  | 3~8 |  |  |
|  |  |  | 全年所有正常运行日厂内监测指标全部达标,环保部门定期监测指标有不达标 |  | 2~6 |  |  |
|  |  |  | 全年正常运行日厂内监测指标和环保部门定期监测指标均有不达标 |  | 0~4 |  |  |
|  | （二）重金属与二恶英去除 | 10 | 全年正常运行日活性炭喷射量均达到设计需要量全年烟气重金属及二恶英监测值全部达标 |  | 10 |  | - 评价年二噁英与重金属未进行不少于1次检测,检测过程不合规定,以及检测结果不达标,均不得分； - 活性碳喷射量未达到烟气净化要求,扣1-5分； - 采用比表面积＜900m2/g,碘吸附性＜800mg/g,粒径小于100µm＜95%的活性炭 根据偏离情况扣1~3分 - 可以证明,在一年运行期内通过统计数据掌握二噁英排放达标的活性炭最小喷射量的. 按此最小喷射量核定 |
|  |  |  | 全年烟气重金属及二恶英监测值全部达标,但全年存在活性炭实际喷射量与设计需要量相比有明显偏低的正常运行日 |  | 5~8 |  |  |
|  |  |  | 全年正常运行日活性炭实际喷射量均达到设计需要量,但全年重金属及二噁英监测值未全部达标 |  | 2~5 |  |  |
|  |  |  | 全年正常运行日活性炭实际喷射量有未达到设计需要量,全年重金属及二噁英监测值未全部达标 |  | 0 |  |  |
|  | （三）飞灰处理 | 6 | 飞灰稳定化系统运行可靠，经稳定化处理后的浸出毒性检测结果满足进入卫生填埋场处理或采用环保部门批准的处理方式处理 |  | 6 |  | - 设施不能正常投运 扣6分 - 飞灰处理车间环境差扣2分; - 储存/运输过程有遗撒及扬灰现象, 扣2分； |
|  |  |  | 飞灰稳定化系统可靠性差，飞灰不能完全稳定化处理，但有妥善暂存 |  | 1~5 |  |  |
|  |  |  | 无处理措施或运出但无去向证明或只有与危险废物处理厂的处理协议但无处理记录证明或处理方式未得到环保部门批准 |  | 0 |  |  |
|  | （四）炉渣处理 | 2 | 炉渣得到综合利用或无害化处理 |  | 2 |  | - 系统设备完好率低于90%,扣1分； - 运输过程有遗撒,,扣1分； |
|  |  |  | 炉渣未得到无害化处理 |  | 0 |  |  |
|  | （五）渗沥液处理 | 5 | 全年排放指标监测数据全部达标或进入城市污水厂处理或喷炉焚烧(需提供记录) |  | 5 |  | - 处理车间外有臭味;存在危及安全运行的重要缺陷;未建立设备检修台账;无检查记录;一项扣1分 - 出水水质超标排放, 一项扣2分 - 设备完好率低于90% 扣2分 - 存在腐蚀、渗漏 1项扣1分 - 渗沥液导排不畅 扣1分 |
|  |  |  | 全年排放监测数据主要指标(COD/BOD /SS/NH3-N)达标,但其他指标有未达标 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 全年排放监测数据主要指标(COD/BOD /SS/NH3-N)有未达标 |  | 1~2 |  |  |
|  |  |  | 全年排放监测数据主要指标(COD/BOD /SS/NH3-N)均未达标 |  | 0 |  |  |
|  | （六）生活污水、渣冷却水与冲洗水处理 | 2 | 全年排放指标监测数据全部达标或全部回用 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 全年排放监测数据指标或回用水指标有未达标 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 全年排放监测数据指标或回用水指标均未达标 |  | 0 |  |  |
|  | （七）臭气控制 | 3 | 厂内臭味不明显，厂界恶臭气体浓度满足环保标准要求 |  | 3 |  | - 垃圾池臭味有逸出现象扣1分； - 渗沥液收集处理系统有臭味散发扣1分； - 焚烧炉推料器区域无渗沥液收集设施或其他防臭措施,扣1分。 |
|  |  |  | 厂内明显感到臭味，厂界恶臭气体浓度满足环保标准要求 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 厂内有强烈臭味，厂界恶臭气体浓度不满足环保标准要求 |  | 0 |  |  |
|  | （八）噪声控制 | 2 | 厂界噪声满足环保标准要求 |  | 2 |  | - 锅炉排气管,一二次风机,引风机等未装排气消声器,一处扣1分 - 汽机间,空压机间,综合水泵间隔声措施欠缺,一处扣1分 |
|  |  |  | 厂界噪声不满足环保标准要求 |  | 0 |  |  |
| 四、厂内管理（满分15分） | （一）安全管理 | 6 | 有ISO18000认证，管理制度完善，执行工作票制度，安全标识规范，未发生安全事故 |  | 6 |  | - 设备/阀门名称、编号、开关方向、管道介质名称、流向等标识不全,涂色,标志,编码不规范,危险区域分区无标识等均应适当扣分； - 禁止攀登、高压危险、屋内间隔门上的止步等常设标识缺漏或不清的,适当扣分; - 反事故措施不完善.视情况扣1~5分； - 操作票、工作票执行比例低或执行不规范的扣1~3分； - 发生一般性安全事故一次扣2分 - 一年内发生爆漏,爆管事故造成社会影响的, 扣5分； - 液压系统泄漏,有危及安全运行缺陷的,扣3分； - 接地电阻超周期1年未测试, 扣1分； - 无消防（防火）责任制，扣1分。 |
|  |  |  | 无ISO18000认证，管理制度、安全标识和工作票制度有欠缺，发生轻微安全事故 |  | 1~3 |  |  |
|  |  |  | 1年内曾发生过重大安全事故 |  | 0 |  |  |
|  | （二）综合管理 | 4 | 厂区环境良好，1年内未发生过有效投诉事件 |  | 4 |  | - 未制订劳动安全卫生防疫措施,扣3分； - 未对接触粉尘,渗沥液等岗位的人员进行特殊项目体检,无员工职业健康档案, 扣3分； - 无环境保洁制度,及无设施保洁制度,扣2分； - 未制定环保污染应急预案, 扣1-2分。 |
|  |  |  | 厂区环境一般，1年内未发生过有效投诉事件 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 1年内发生过有效投诉事件 |  | 0 |  |  |
|  | （三）诚信管理 | 5 | 1年内未发生过不良行为 |  | 5 |  | - 垃圾处理企业良好行为每次加1分，最多不高于3分。 |
|  |  |  | 1年内发生过1～2次不良行为 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 1年内发生3次或以上的不良行为 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

注：以上各项扣分不累计到其它项，单项扣分扣完为止。

附件7：

# 城管部门安全管理检查表（环保热电厂）

| 企业名称 |  |  | 风险点编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 是 |  | 否 |  |
| 日常管理 | 是否建立本单位“一线三排”责任制（参见粤安办〔2020〕107号）和安全生产责任制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否组织制定安全生产规章制度和操作规程，包括各岗位的安全责任、操作规程、危险因素辨识和应急处置措施，有编制、审核、批准人签名，有发布实施日期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否设置配备安全生产管理机构人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按规定提取和使用安全生产费用，如改善安全生产条件、配备防护用品、开展培训等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否组织制定并实施安全生产教育和培训计划 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否建立本企业的风险点、危险源管控台账 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否建立和实施安全事故隐患排查治理制度，如实记录隐患治理情况并向从业人员通报 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否编制事故应急救援预案，与地方政府事故应急预案相衔接，并定期组织演练 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否严格做好飞灰的临时贮存或转移到符合要求的处置单位处置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否落实渗滤液收集及处理设施沼气浓度预警装置，是否设立通风防爆措施 |  |  |  |  |  |  |
| 作业行为 | 作业人员是否按照规定正确佩戴和使用劳动防护用品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特种作业人员是否持证上岗 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否严格执行特殊作业“四令三制”（动火令、动工令、复工令、停工令、受限空间作业票制、值班室（中控室）24小时值班制、领导带班值班制） |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 是 |  | 否 |  |
| 消防设施 | 是否进行防火巡查、检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否制定消防设施、器材维护管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 设施、设备、电气线路 | 垃圾焚烧锅炉系统的安全附件是否按国家有关规定进行检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽轮机组、烟气净化系统是否按照国家规定进行日常管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否建立压力容器、压力管道台账和技术档案 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否制定年度压力容器、压力管道检验计划并有效执行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在用或新增压力容器在规定期限内取得使用证 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否建立安全附件台账、爆破片更换记录。压力容器和压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计、安全阀、 爆破片）齐全完好、有校验标记、在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力容器、压力管道管理人员取得相应资质。锅炉、压 力容器操作人员、厂（场）内机动车辆驾驶人员、电工、电气焊等作业人员取得特种作业操作资格证 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备的传动外露部分安全防护装置是否齐全可靠。 |  |  |  |  |  |  |
| 职业危害工作场所 | 是否对产生严重职业危害的作业岗位，在醒目位置设置了警示标识和中文警示说明，警示说明是否载明了产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职业病危害因素的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产布局是否合理，有害与无害作业是否分开 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有与职业病危害防护相适应的防护设施、防护设施是否正常运行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否在醒目位置设置了公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和作业场所职业危害因素检测结果等情况 |  |  |  |  |  |  |